Приложение  №4  к

приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан

от  «18» 04  2008г. №100 –п

Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных

1. Общие положения

- Настоящая методика рекомендуется к применению при нормировании выбросов тепловых электростанций и котельных.

2. Определение выбросов загрязняющих веществ по данным инструментальных замеров

2.1 Суммарное количество Мзагрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/сек, т), рассчитывается по уравнению:

(1)

где cj - массовая концентрация загрязняющего вещества в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха аи - 1,4 и нормальных условиях1, мг/нм3; определяется по п. 2.2.;

V - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг (1 нм3) топлива, при а0 = 1,4, нмі/кг топлива (нмі/нмі топлива)

Вр - расчетный расход топлива, определяется по п  2.3; при определении выбросов в граммах в секунду Вр берется в т/час (тыс. нмі/ч), при определении выбросов в тоннах Вр берется в т (тыс. нмі);

k - коэффициент пересчета; при определении выбросов в граммах в секунду к= 0,278 -10"3; при определении выбросов в тоннах   к =10 6

2.2 Массовая концентрация загрязняющего вещества j рассчитывается по измеренной1 концентрации Cjизм, мг/нм3, по соотношению

(2)

где а - коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы.

Температура 273 К  и  давление 101,3 кПа

При использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию загрязняющего вещества j, массовая концентрация рассчитывается по соотношению

(3)

где Ij - измеренная объемная концентрация при коэффициенте избытка воздуха а, ррт7;

р, - удельная масса загрязняющего вещества, кг/нмі ;

Для основных газообразных загрязняющих веществ, содержащихся в

выбрасываемых в атмосферу дымовых газах котельных установок (оксидов азота в пересчете на N02, оксида углерода и диоксида серы), значения удельной массы составляют:

РNO2=2,05кг/нм3
Рсо = 1,25 кг/нм3	(4)

pSO2= 2,86 кг/нм3

Коэффициент избытка воздуха с достаточной степенью точности может быть найден по приближенной кислородной формуле

(5)

где С2 - намеренная концентрация кислорода в месте отбора пробы дымовых газов, %.

При расчете максимальных выбросов загрязняющего вещества в г/сек берутся максимальные значения массовой концентрации этого вещества при наибольшей тепловой и электрической нагрузках за отчетный период

При определении валовых выбросов в т за длительный промежуток времени необходимо использовать среднее значение массовой концентрации загрязняющего вещества за этот промежуток. Среднее значение массовой концентрации рассчитывается по средней за рассматриваемый промежуток времени нагрузке котла. При этом пользуются заранее построенные зависимости концентраций загрязняющих веществ or нагрузки котла. Построение указанных зависимостей проводится не менее чем по трем точкам - при минимальной, средней и максимальной нагрузках.

2.3 Расчетный расход топлива Вр, т/ч (тыс.нм3/ч) или т (тыс. нм3), определяется по соотношению

(6)

где   В - полный расход топлива на котел, т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. км3);

q4  - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %.

Значение В определяется по показаниям прибора или по обратному тепловому балансу (при проведении испытаний котла).

2.4 Расчет объема сухих дымовых газов Vct проводится по нормативному методу по химическому составу сжигаемого топлива или табличным данным. Расчетные формулы приведены также в Приложении А.

При недостатке информации о составе сжигаемого топлива объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле

(7)

где Q:' - теплота сгорания  топлива, МДж/'кг (МДж/нм3);

К - коэффициент, учитывающий характер топлива и равный:

для газа		0,345

для мазута		0,355

для каменных углей		0,365

для бурых углей		0,375

2.5. С  учетом (3), (5) и (7) соотношение (I) для расчета суммарного количества загрязняющего вещества j (при использовании приборов, измеряющих объемную концептрацию в ррт) записывается в виде:

(8)

С учетом (4) выбросы оксидов азота, оксида углерода и диоксида серы рассчитываются по соотношениям:

(9)

(10)

(11)

На рисунках Б1-БЗ (Приложение Б) приведены номограммы, которые позволяют графически оценить выбросы в г/с и атмосферу газообразных загрязняющих веществ. В формулах, соответствующих номограммам, вместо к„ подставлено его значение, равное 0,278 10'3.

2.6 В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ)

(12)

(13)

где μNO и  μNOj- молекулярный вес NO и N02  равный 30 и 46, соответственно;

0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.

Пример расчета газообразных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведен в Приложении В.

2.7.  При совместном сжигании различных видов топлива суммарное количество Mj загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу (г/с, т), определяется по экспериментальным зависимостям его массовой концентрации от нагрузки котла.

Графики указанных зависимостей строятся для каждого вида сжигаемого топлива не менее чем по трем экспериментальным точкам - при минимальной, средней и максимальной нагрузках.

Расчет выполняется по формуле (1). При этом максимальные выбросы в г/сек рассчитываются по п. 1.7.1 и валовые (т) - по п. 1.7.2.

2.7.1 Для определения максимальных выбросов загрязняющего вещества j в г/с в формул}' (!) необходимо подставлять максимальное значение массовой концентрации Cj.

Максимальное значение сj- в мг/нм' определяется по формуле

(14)

где - максимальные значения массовой концентрации загрязняющего вещества j при сжигании топлива первого и второго вида, соответственно, мг/нм  определяются по экспериментальным зависимостям массовых концентраций от нагрузки котла;

- максимальная доля топлива (по теплу), создающего наибольшую (из Cj™,, и Cjmах) концентрацию загрязняющего вещества; определяется на основании топливного баланса в период работы котла при максимальной нагрузке. Объем сухих газов Ver рассчитывается по формуле

(15)

где VCI и Vcl2 - объемы сухих дымовых газов, образующихся при сжигании топлива первого и второго вида, соответственно, hmj(kг усл. топ.; определяются по нормативному методу или согласно п 1.1. данной методики и пересчитываются на условное топливо Расчетный расход топлива Вр определяется по формуле

Bp = Bpl   - Bp2,	(16)

где Вр, и В - расчетные расходы топлива первого и второго вила,

т усл. топл./ч, определяются при максимальной нагрузке и максимальной доле топлива (но теплу), создающего наибольшую концентрацию загрязняющего вещества j.

2.7.2 Для определения валовых выбросов загрязняющего вещества j в т в формулу (1) необходимо подставить среднее за отчетный период значение массовой концентрации с}.

Среднее значение массовой концентрации с, н мг/нм3 определяется по формуле

(17)

где Cjср1 и Cjcp2 - средние значения массовых концентраций загрязняющего вещества при сжигании топлива первого и второго вида при средней за отчетный период нагрузке, мг/нм; определяются по экспериментальным зависимостям массовых концентрации от нагрузки котла,

δ - доля топлива (по теплу) первого вида за отчетный период. Объем сухих газов Vc, рассчитывается по формуле

Ver = YerlS + Vera(I-δ).	(18)

где Vcrl и Vcr2 - объемы сухих дымовых газов при сжигании по отдельности топлив первого и второго вида, соответственно, нгі/кг усл. топл.;

определяются по нормативному методу или согласно п. 1.4 данной методики и пересчитываются на условное топливо; Расчетный расход топлива Вр  определяется по формуле

Вр=В+Вр2,	(19)

где Вр,  и Вр2 - расчеты с расходы топлив первого и второго вида за отчетный период, соответственно, тусл. топл.. Пример расчета максимальных и валовых выбросов оксидов азота при совместном сжигании газа и угля приведен в Приложении Г.

Для более точного определения а в уравнение (5) следует подставить значение концентрация избыточного кислорода

О2изб =02 -0,5(СО + Н2)-2СН4 -3О2Нм

Однако если обеспечен нормальный топочный режим, содержание СО, Н2, CH4 и СгН не превышает 0,01% по объему, и можно считать, что

О2изб ≈ О2

При определении валовых выбросов диоксида серы за длительный промежуток времени следует использовать расчетный метод (см п. 2.2 раздела 2, данного руководящего документа).

3.  Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами

3.1 Оксиды азота

3.1.1 Расчет выбросов оксидов азота дли котельных установок  с

факельным методом сжигания топлива.

Для паровых котлов паропроизводительностью 30-75 т/ч и водогрейных котлов тепловой производительностью 35-58 МВт (30-50 Гкал'ч) используется следующий расчетный метод.

Суммарное количество оксидов азота NO в пересчете на NO2 в г/с (т), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива, рассчитывается по соотношению

(20)

где В - расход условною топлива, тусл. топл./ч {т усл. топл.);

К -коэффициент характеризующий выход оксидов азота, определяется по п 2.1.1.1, кр/тусл. топл.;

q - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;

β1- коэффициент, учитывающий влияние на выход оксидов азота качества сжигаемого топлива, определяется по п. 2.1.1.2;

β2 - коэффициент, учитывающий конструкцию горелок и равный:

для вихревых горелок   	1,0

для прямоточных горелок   	0,85;

β3- коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления и равный:

при твердом шлакоудалении	1,0

при жидком шлакоудалении	1,6;

εi - коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркулирующих газов на выход оксидов азота в зависимости  от условий подачи ил в топку, определяется по п. 2.1.1.3;

ε j - коэффициент, характеризующий уменьшение выбросов оксидов азота (при двухступенчатом сжигании) при подаче части воздуха  помимо основных горелок при условии сохранения общего избытка воздуха за котлом. определяется по рисунку Д1 Приложения Д;

г - степень рециркуляции дымовых тазов, %;

η -доля оксидов азота, улавливаемых в азотоочистной установке;

η0, η1- длительность  работы азотоочистной установки и котла, ч/год,

к„ - коэффициент пересчета, при расчете валовых выбросов в граммах в секунду к„ _: 0,278; при расчете выбросов в тоннах кn= 10ˉі.

3.1.1.1 Коэффициент КNO2 вычисляется по эмпирическим формулам:

для паровых котлов паропроизводительностью от 30 до 75 т/ч

(21)

где Дф и Дn - номинальная и фактическая паропроизводительность котла соответственно, т/ч;

для водогрейньгх котлов производительностью от 125 - 210 ГДж/ч (30 - 50 Г кал/ч)

(22)

где Qф и Qn- номинальная и фактическая тепловая производительность котла соответственно, ГДж/ч;

Примечание. В случае сжигания твердого топлива в формулы (21) -(22) вместо Dф и Qф подставляются Dn и Qn

2.1.1.2 Значения βl, при сжигании твердого топлива вычисляют по формулам

при αr ≤ 1,25	β1= 0,178 + 0,47 N',	       (23)

при αr>1:25	β1 = (0,178 + 0,4 7N')aI/1,25 	(2-4)

где Nr- содержание азота в топливе, % на горючую массу.

При сжигании жидкого и газообразного топлива значения коэффициента β1 принимаются по таблице 1.

Таблица 1

| Коэффициент избытка воздуха в топочной камере αr | β1 |
| --- | --- |
| > 1,05 | 1,0 |
| 1,05 - 1,03 | 0,9 |
| < 1,03 | 0,7.1 |

При одновременном сжигании двух видов топлива и расходе одного из них  более 90% значение коэффициента β1 следует принимать по основному  виду топлива. В остальных случаях коэффициент β1 определяют как средневзвешенное значение по топливу. Для двух видов топлива

(25)

где  - соответственно коэффициент и расходы топлива каждою вида на котел.

2.1.1.3. Значения коэффициента ε1 при номинальной нагрузке и степени рециркуляции дымовых газов не менее 20% принимают равными:

при сжигании газа и мазута и вводе газов рециркуляции в подтопки (при расположении горелок

на вертикальных экранах)	……………….. 0.0025.

через шлицы под горелками	……………….. ....   0,015,

по наружному каналу горелок	.... . . ………………  0,025,

в воздушное дутье и рассечку двух воздушных потоков . .. 0,035;

при высокотемпературном сжигании твердого топлива и вводе газов рециркуляции

в первичную аэросмесь	    0,010,

во вторичный воздух	   0,005;

при низкотемпературном сжигании твердого топлива  β1 =  0.

При  нагрузке меньше поминальной коэффициент  β1 умножают на коэффициент r, определяемый по соотношению

(26)

Формула (26) справедлива при выполнении условия   0,5 < Dф/Dn< 1

3.1.2 Расчет выбросов оксидов азота от газотурбинных установок.

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2, поступающих в атмосферу с отработавшими  газами  газотурбинных установок, МNO2  г/с или т, вычисляют по соотношению

(27)

где c NO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на N02, мг/нм ;

Vcr. – объем  сухих дымовых газов за турбиной, нмі/кг топлива (нмі/нм3   топлива), вычисляемый по формуле

(28)

где  - теоретический объем газов, нмі /кг топл. (нмі /нмі  топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха, нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.),

aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров, нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.),

В - расход топлива в камере сгорания, т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении выбросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч), при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с  kn = 0,278 -10-3; при определении выбросов в т kn - 10.

В таблице 2 приведены концентрации оксидов азота  (в пересчете на NО2) и отработавших газах ГТУ на номинальных режимах для некоторых действующих ycтановок.

Таблица 2

| Тип ГТУ | Тип камеры | Вид топлива | Коэффициент | Содержание кисло-рода в продуктах сгорания, % | Концентрация оксидов азота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без совершенствования конструкций камер сгорания | с изменением конструкции |
| ГТ-100-750 ЛМЗ | регистровая, блочная | газотурбинное | 4,1 | 15,9 | 275 |  |
| ГТ-35-770 ХТЗ | регистровая, выносная | газ, газотурбинное | 4,6 4,7 | 16,4 16,5 | 225 200 |  |
| ГТ-25-770-11 ЛМЗ | регистровая, выносная | газ | 5,5 | 17,0 | 135 |  |
| ГТТ-12 | высокофорсированная, блочная | дизельное | 5,1 | 16,9 | 190 |  |
| ГТН-25 НЗЛ | микрофакельная, кольцевая | газ | 4,1 | 15,9 | 85 |  |
| ГТЭ-150ЛМЗ | высокофорсированная, блочная | газ, газотурбинное | 3,5 3,5 | 15,0 15,0 | 220 270 | 150 210 |
| 1ТЭ-15 ХТЗ | регистровая, кольцевая | газ, дизельное газотурбинное | 4,0 15,8 4,0 15,8 | 220 240 | 100 150 |

При использовании в энергетических ГТУ высокофорсированных камер сгорания с последовательным вводом воздуха а зону горения и микрофакельных камер сгорания с подачей всего воздуха через фронтовое устройство концентрация оксидов азота  в мг/нмі приближенно вычисляется по формуле

(29)

где а - коэффициент, зависящий от вида топлива и равный.

для высокофорсированных камер сгорания при сжигании:

природного газа- 1 ,8

газотурбинного и дизельного топлив -    2,4

для микрофакельных камер сгорания при сжигании:

природного газа-   6,2

газотурбинного и дизельного топлив -  7,7

к- коэффициент, отражающий влияние температуры газов перед турбиной (Т) на образование N02. Зависимости к, от Т для камер сгорания   обоих   типов   представлены   на   рисунках   Д2   и   ДЗ (Приложение Д).

кр  -   коэффициент,   отражающий   зависимость   концентрации   оксидов азота от давления в камере сгорания,

(30)

где рd - давление в камере сгорания, МПа.

Для: высокофорсированных камер сгорания формула (29) применима для режимов, близких к рабочему, а для микрофакельных - в широком диапазоне изменения режимных параметров:

аот= 3 - 8;

Твозд = 200 -350°С.

Эффективным способом снижения концентрации оксидов азота в уходящих газах энергетических ГТУ без коренного изменения конструкции камеры сгорания является впрыск воды или пара в зону горения.

Снижение концентрации оксидов азота при подаче влаги в зону трения можно оценить по формуле

(31)

где  - концентрация оксидов азота соответственно при подаче

влаги и без нее, мг/нмі;

км - коэффициент, учитывающий влияние расхода влаги, определяемый по рисунку Д4 (Приложение Д) в зависимости от отношения количества вводимой влаги Gвл к расходу топлива В. Для сравнения концентрации NOx в продуктах сгорания различных ГТУ по дебетующим отечественным и зарубежным нормативно-техническим документам ее значение приводят к содержанию кислорода 02 ~ 15% по формуле:

(32)

где - приведенная и действительная концентрации оксидов азота, мг/нмі,

O2 - фактическое значение концентрации кислорода в продуктах сгорания ГТУ, %

. В связи с установленными раздельными ПДК на оксид и диоксид азота и с учетом трансформации оксидов азота суммарные выбросы окислов азота разделяются на составляющие, расчет которых проводится согласно п.  1.6 данной методики.

3.2 Оксиды серы

Суммарное количество оксидов серы MSC1 , выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, m) вычисляют по формуле

(33)

где     В - расход натурального топлива за рассматриваемый период, г/с (т),

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу, %;

η’so   - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле.

η"so доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц;

η - доля оксидов серы, улавливаемых в сероулавливающей установке;

nc, nk  - длительность работы сероулавливающей установки и	котла соответственно, ч/год.
Ориентировочные значения η   при факельном сжигании различных видов топлива составляют:

| Топливо | η |
| --- | --- |
| торф | 0,15 |
| сланцы | 0,5 |
| экибастузский уголь | 0,02 |
| для топок с твердым шлакоудалением | 0,5 |
| для топок с жидким шлакоудалением | 0,2 |
| мазут | 0,02 |
| газ | 0 |

Доля оксидов серы (η), улавливаемых в сухих золоуловителях (электрофильтрах, батарейных циклонах), принимается равной нулю. В мокрых золоуловителях МС и MB эта доля зависит от общей щелочности орошающей воды и от приведенной сернистости топлива Snp.

(34)

При принятых на тепловых электростанциях удельных расходах воды на орошение золоуловителей 0,1-0,15 дм3/нм' η определяется по рисунку Д5 Приложения Д.

При совместном сжигании топлива различных видов выбросы оксидов серы рассчитываются отдельно для топлива каждого вида и результаты суммируются.

Примечание. - При разработке нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ПДГЗ, BCD) следует применять балансово-расчетный метод, позволяющий более точно учесть выбросы диоксида серы. Это связано с тем что сера распределена в топливе неравномерно. При определении максимальных выбросов в г/с используются максимальные значения S' за прошедший год. При определении валовых выбросов в т/год используются среднегодовые значения S'.

2.3.  Оксид углерода

Концентрацию оксида углерода в дымовых газах расчетным путем определи невозможно. Расчет выбросов СО следует выполнять по данным инструментальных  замеров в соответствии с п.1 данного руководящего документа.

4. Определение выбросов твердых загрязняющих веществ

4.1.	Определение выбросов твердых частиц по данным инструментальных замеров.

Максимальный (г/сек) выброс твердых частиц Мтв поступающих в атмосферу с дымовыми газами, определяется по соотношению

Mтв = с эксп                                         (35)

где  Сэксп - замеренная массовая концентрация твердых частиц в дымовых газах при работе котла на максимальной нагрузке, г/мі;

- реальный объем дымовых газов, замеренный в том же сечении газохода или рассчитанный по составу топлива при рабочих условиях и работе котла на максимальной нагрузке, м3/сек.

При совместном сжигании топлив разных видов расчет максимальных

выбросов твердых частиц (г/с) проводится по данным инструментальных замеров, сделанных при работе котла на максимальной нагрузке и максимальной доле (но теплу) наиболее зольного вида топлива.

Валовые выбросы твердых частиц (т) за отчетный период следует определят расчетным методом.

4.2.	Расчет выбросов твердых частиц

4.2.1 Суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) Мтв, поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов  (г/с, т), вычисляют по одной из двух формул:

(36)

или

(37)

где В - расход натурального топлива, г/сек (т), А’ - зольность топлива на рабочую массу, ',

аун - доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе);

η3 - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, с учетом залповых выбросов;

Гун - содержание горючих в уносе, %;

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;

Q - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

32,68 - теплота сгорания углерода, МДж/с/кг.

4.2.2	Количество летучей золы (М3) и г/с (т), входящее в суммарное количество твердых частиц, уносимых в атмосферу, вычисляют по формуле

М, =0,01BаунA'(l-η3}	   (38)

4.2.3.	Количество твердых частиц (Мз) в г/с (m), образующихся в топке в результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу в виде коксовых остатков при сжигании твердого топлива, определяют по формуле:

Мк = Мтв -Мз	(39)

Примечание. - При определении максимальных выбросов в г/с используются максимальные значения А' за прошедший год. При определении валовых выбросов в т используются среднегодовые значения А1.

4.3 Расчет выбросов мазутной золы в пересчете на ванадий

Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую й основном из оксидов металлов. Биологическое ее воздействие на окружающую среду рассматривается как воздействие единого целого. В качестве контролирующего показателя принят ванадий, по содержанию которого в золе установлен санитарно-гигиенический норматив (ПДК).

Суммарное количество мазутной золы (Ммз) в пересчете на ванадии, в г/с или т, поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле (в расчете не учитывается влияние сероулавливающих установок):

(40)

где Gv - количество ванадия, находящегося в 1 m мазута, г/т.

Gv в г/т может быть определено одним из двух способов:

по результатам химического анализа мазута:

G,= av 10	                  (41)

где av - фактическое содержание элемента ванадия в мазуте,%;

I04 - коэффициент пересчета;

-	по приближенной формуле (при отсутствии данных химического анализа):

Gv=2222Ar,	(42)

где 2222 - эмпирический коэффициент;

Аг - содержание золы в мазуте на рабочую массу, %..

В - расход натурального топлива; при определении выбросов в г/сек. В берегся в т/час; при определении выбросов в m

В берется в m;

ηос – доля  ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных, котлов, которую принимают равной:

0,07 - для котлов с промпароперегревателями, очистка поверхностей которых производится в остановленном состоянии;

0,05 - для котлов без промпароперегревателей при тех же условиях очистки.

η - степень очистки дымовых газов от мазутной золы в золоулавливающих установках, % (см. Приложение Ж);

kn - коэффициент пересчета;

при определении выбросов в г/сек kn = 0,278 -10‾і;

при определении выбросов в т kn = 10.

Приложение А

(справочное)

Расчет объема сухих дымовых газов

А1 Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях рассчитывается по уравнению

(A1)

где  - соответственно, объем воздуха, дымовых газов и водяных паров при стехиометрическом сжигании одного килограмма (1 нм3) топлива, нм3/кг (нм3/нм3).

А2  Для твердого и жидкого топлива расчет выполняют по химическому составу сжигаемого топлива по формулам

(A2)

(A3)

(A4)

где    -   соответственно   содержание  углерода,   серы (органической и колчеданной), водорода, кислорода и азота в рабочей массе топлива, %\

W - влажность рабочей массы топлива, %.

A3 Для газообразного топлива расчет выполняется по формулам

(A5)

(A6)

(A7)

где CO, CO2, H2, H2S, CmHn, N2,O2   - соответственно, содержание оксида углерода, диоксида углерода, водорода, сероводорода, углеводородов, азота и кислорода в исходном топливе, %;

m, n- число атомов углерода и водорода, соответственно;

dггт - влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 нм3 сухого газа, г/нм3.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Пример расчета выбросов (г/с) вредных веществ для котла

ККЗ-320-140ГМ при сжигании сернистого мазута

| Распетый параметр | Обозначение | Размерность | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход мазута | В | т/ч | 21 |
| Объем сухих дымовых газов (расчет во нормативному методу "Тепловой расчет котельных агрегатов") | Vex | нм3/кг | 13,91 |
| Теплота сгорания мазута | Qi | МДж/кг | 39,0 |
| Измеренный состав дымовых газов за дымососом: кислород оксиды азота оксид углерода диоксид серы | О2 Inоx IСО ISO2 | Н ррт ррт ррт | 7,6 196 57 1125 |
| Массовые концентрации: оксиды азота оксид углерода диоксид серы | CNOx СО CS02 | мг/нм мг/нм мг/нм3 | 450 80 3600 |
| Выбросы (г/с) за1рязняющих веществ: оксиды азота в том числе диоксид азота оксид азота оксид углерода диоксид серы | MnOx MNO2 М NO Mco MSО2 | г/с г/с г/с г/с г/с | 36,5 29,2 4,75 6,5 292,3 |

Приложение В

(рекомендуемое)

Пример расчета максимальных (г/сек) и валовых (m) выбросов оксидов азота при совместном сжигании газа и угля

Исходные данные

| Тип котла | ТП-87 |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка, т/ч | 420 |
| Средняя нагрузка в течение года, т/ч | 370 |
| Сжигаемое топливо | Природный газ, уголь, |
| Сорт угля | Кузнецкий тощий |
| Максимальная доля по теплу угля при максимальной нагрузке | 0,2 |
| Средняя в течение года доля угля по теплу | 0,08 |
| Расход условного топлива при максимальной нагрузке, т усл. топл./ч | 40 |
| Средняя в течение года нагрузка котла, т/ч | 370 |
| Расход условного топлива при средней нагрузке, т усл. топл./ч | 35,5 |
| Годовой расход топлива на котел, т усл. топл. | 213000 |

Расчет ведется по формуле (1); при этом расход топлива Вр берется в т,усл. топл./ч (для определения максимальных выбросов) и в т усл. топл. (для определения валовых выбросов).

Экспериментальные зависимости сНОх= f(D) для случаев сжигания угля и газа представлены на рисунках Г1-Г2.

По этим рисункам определяются концентрации NOx при максимальной  и средней нагрузках (штриховые линии) при сжигании угля и газа:
Сmах1 = 1430 мг/нм3:	сср1 = 1190 мг/нм3

Сmах 2=290 мг/нм3;         сср1=  208 мг/нмі

Максимальная концентрация NОх при сжигании смеси топлива рассчитывается по формуле (14):

с = 0,2 * 1430 + 0,8 * 290 = 518 мг/ нм3

Средняя концентрация NOx при сжигании смеси топлива рассчитывается по формуле (17):

с = 0,08 * 1190 + 0,92 * 208=- 287 мг/нм3

Объем сухих дымовых газов при совместном сжигании и максимальной нагрузке котла рассчитывается по формуле (15) на условное топливо; при этом объемы сухих дымовых газон для угля и природного газа (также на условное топливо) могут быть определены по п. 1.4 данной методики:

Vcr, = 0,365 * 29,33 = 10,705 нм3/кг усл. топл.

Vcr2 = 0,345 * 29,33 = 10,119 нм3/кг усл. топл.

Va = 0,2*10,705 + 0,8 * 10,119 = 10,236 нм3/кг усл. топл.

Объем сухих дымовых газов при совместном сжигании и средней нагрузке котла рассчитывается по формуле (18) на условное топливо; при этом объемы сухих дымовых газов для угля и природного газа остаются теми же, что и в предыдущем случае. Поэтому

Vcx = 0,08 * 10,705 + 0,92 * 10,119 = 10,166 нм3/кг усл. топл.

Максимальные выбросы Mnoх определяются по соотношению

Mno.= 518 * 10,236 * 40 * 0,278-10‾3 = 58,96 г/с. Валовые выбросы Mnoх определяются по соотношению

Mnoх = 287 * 10,166 * 213000 - 10‾6 = 621,5 т.

Приложение Г

(обязательное)

Определение степени улавливания мазутной золы в пересчете па ванадий в золоулавливающих установках

Ж1 Степень очистки газа от мазутной золы (в пересчете на ванадий), η в специально применяемых для этого батарейных циклонах определяют по формуле

(Ж1)

где 0,076 и 2,32 - эмпирические коэффициенты;

1,85 - эмпирический показатель степени;

ηзу.общ.   - общая степень улавливания твердых частиц, образующихся при сжигании мазута в котлах ТЭС и котельных, %.

Зависимость (Д1) действительна при выполнении условия

65% < ηзу.общ. <85%.

Ж2 При совместном сжигании мазута и твердого топлива в пылеугольных котлах степень улавливания мазутной золы в пересчете на ванадий, η %,вn золоулавливающих установках вычисляется по формуле

(Ж2)

где ηу - общая степень улавливания твердых частиц при сжигании угля, %;

С - коэффициент, равный

0,6- для электрофильтров;

0,5 – для мокрых аппаратов;

0,3 – для батарейных циклонов.