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                Приложение №20 к

приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан

от «18» апреля 2008  года  № 100 -п

Методика расчета выбросов бензапирена в атмосферу паровыми котлами электростанций


Настоящая методика устанавливает правила расчета выбросов бенз(а)пирена с дымовыми газами паровых котлов тепловых электростанций при факельном сжигании жидкого, газообразного и твердого топлив, а также смеси указанных топлив.

Методика дает возможность рассчитывать как удельный выброс бенз(а)пирена, так и валовой.

Методика предназначена для расчета выбросов бенз(а)пирена при проведении инвентаризации выбросов, при оценке воздействия тепловых электростанций на окружающую природную среду и в научно - исследовательских целях.

1. Рacчет концентрации бенз(а)пирена в уходящих газаx котлов при сжигании мазута и природного газа

1.1. Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов при сжигании мазута См (мкг/м3), приведенная к избытку воздуха в газаx ( = 1,4, рассчитывается по формуле:

См = 
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1.2. Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов при сжигании природного газа Cr (мкг/м3). приведенная к избытку воздуха в дымовых газах ( = 1,4, рассчитывается по формуле:

Сr = 
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В формулах (1) и (2):

qпг - теплонапряжение поверхности зоны активного горения, МВт/м2;

qv - теплонапряжение топочного объема, кВт/м3 (является проектной величиной, определяется из технической документации на котел);

(т" - коэффициент избытка воздуха в дымовых газах на выходе из топки (при (т" > 1,08 в формулах (1) и (2) принимать 
[image: image3.wmf])
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 = 0,135);
Кг - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции;

Кд - коэффициент, учитывающий нагрузку котла;

Кст - коэффициент, учитывающий ступенчатое сжигание топлива;

Кпл - коэффициент учитывающий подачу влаги;

Коч - коэффициент, учитывающий увеличение выброса бенз(а)пирена при очистке конвективных поверхностей нагрева на ходу котла;

(принимается по табл.1).

qпг = 
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Кг = 1 + d · r
(4)
Кд = (2-Дф/Дн)2,4
(5)

Кст = 1 + b · (
(6)
Kпл = еxp(- ( · g)
(7)

В формулах (3) - (7):
Q
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 - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3);

В - расход топлива на котел. кг/с (м3/с) (при наличии в точке двухсветного экрана В принимается на одну ячейку);

zяр - число ярусов горелок;

hяр - расстояние по высоте между осями соседних горелок м;

(для топок с однорядным расположением горелок единичной мощностью от 30 до 60 МВт произведение zяр · hяр = 3 м);

ат - ширина топки (в свету), м (при наличии двухсветного экрана - ширина одной ячейки);

bт - глубина топки (в свету), м;

r - степень (доля) рециркуляции дымовых газов;

d - коэффициент, характеризующий влияние рециркуляции дымовых газов на выброс бенз(а)пирена:

( при вводе в "под" топочной камеры d = 1;
( при вводе в воздух или отдельный канал горелки d = 4;
( при вводе в шлицы (сопла) напротив горелок d = 2;
( при вводе в шлицы под горелками d = 2,7;
Дф - фактическая паропроизводительность (нагрузка) котла, кг/с;

Дм - номинальная паропроизводительность котла, кг/с;
b - коэффициент, учитывающий воздействие воздуха, подаваемого во вторую ступень горения:

( при отключении половины горелок верхнего яруса по топливу b = -1 (для мазута) и b = -0,2 (для газа);

( для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по "вертикали", b=7;

( для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по "горизонтали", b = 2,7;
( - доля воздуха, подаваемая во вторую ступень горения;

g - водо-топливное отношение при подаче влаги в зону горения;

( - коэффициент, учитывающий воздействие влаги при вводе ее:

и пристенную зону топки II зональном впрыске ( = 15;
и дутьевой воздух ( = 2.
Таблица 1

Значения Коч
	Период между очистками, ч
	При дробевой очистке конвективных поверхностей нагрева
	При обдувках регенеративных воздухоподогревателей

	12-24
	1,2
	1,1

	40-48
	1,5
	1,25

	72
	2,0
	1,5


Погрешность расчетного определения концентрации бенз(а)пирена в дымовых газах по формулам (1) и (2) составляет ( 20%; большая точность обеспечивается при температуре дутьевого (горячего) воздуха 280 - 350 (С.

II. Расчет концентрации бенз(а)пирена при сжигании твердого топлива

2.1. Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов за золоуловителями при факельном сжигании углей Ст (мкг/м3), приведенная к избытку воздуха в газах ( = 1,4, рассчитывается по формуле:

Ст = 
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где:

А - коэффициент, характеризующий конструкцию нижней части топки:

( при жидком шлакоудалении А = 0,378;
( при твердом шлакоудалении А = 0,521;
Q
[image: image7.wmf]r

i

 - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

(т(( - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки;

Кд - коэффициент, учитывающий нагрузку котла;

Кзу - коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителями

Kд = (Дф/Дн)1,1
(9)
Кзу = 1 - (зу · Z/100
(10)

В формулах (9) и (10):
Дф - фактическая нагрузка котла, кг/с;

Дн - номинальная нагрузка котла, кг/с;
(зу - КПД золоуловителя (по золе), %;
Z - коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности бенз(а)пирена золоуловителями:

( для сухих аппаратов Z = 0,7;
( для мокрых аппаратов Z = 0,8.
III. Расчет выбросов бенз(а)пирена

3.1. Масса выброса бенз(а)пирена Мбп в граммах в секунду рассчитывается по формуле:

Мбп = В • Vcr • Сбп·106
(11) *

где:

В - расход топлива, кг/с (м3/с);

Сбп - концентрация бенз(а)пирена в сухом дымовом газе, приведенная к ( = 1,4, мкг/м3, определяется но формулам (1), (2), (8) в зависимости от вида сжигаемого топлива;

Vcr - объем сухих дымовых газов при ( = 1,4, м3/кг (м3/м3)

Vcr = V
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где:

V
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 - соответственно объем дымовых газов, воздуха и водяных паров при стехиометрическом сжигании одного кг (м3) топлив в м3/кг (м3/м3). Если в топку или горячий воздух вводится дополнительно влага, она также должна учитываться.

* примечание: По формуле (11) могут рассчитываться и валовые выбросы бенз(а)пирена, г/год.

IV. Расчет выбросов бенз(а)перина при совместном сжигании разных топлив

4.1. При совместном сжигании различных топлив концентрация 6енз(а)пирена в сухих дымовых газах, приведенная к ( = 1,4, мкг/м3, определяется по формуле:

Сбпсм = q1 · (Cбп)1 + q2 · (Cбп)2 + ...
(13)

где:

q1, q2 … - доля тепловыделения в топке каждого из видов топлива:

qi = Q
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(14)

где:

Qr - суммарное тепловыделение в топке, МВт;

Вi - расход каждого из видов топлива, кг/с (м3/с);

Q
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 - низшая теплота сгорания указанных топлив, МДж/кг (МДж/м3)

(Cбп)1, (Cбп)2 …. - концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, формируемая каждым из видов топлива определяется по формулам (1), (2), (8), мкг/м3
4.2. Масса выброса 6енз(a)пиpенa при совместном сжигании разных топлив Mбп, г/с, определяется по формуле (11) по значениям Vcr, м3/кг (м3/м3) и В, кг/с (м3/с)

В = В1 + В2+...
(15)

Vcr = V
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V
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