# Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 3 сентября 1999 г. N 8/817

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 августа 1999 г. N 232

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В АТМОСФЕРУ

ОТ КОТЛОВ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ

В целях совершенствования и расширения методической базы по оценке выбросов веществ, оказывающих влияние на климат, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета выбросов диоксида углерода в атмосферу от котлов ТЭС и котельных и ввести ее в действие с 1 октября 1999 г.

2. Специализированной инспекции государственного контроля за охраной атмосферного воздуха (Корбут В.И.):

- в установленном порядке обеспечить проведение правовой экспертизы, передачу в Национальный центр правовой информации для включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и официальное опубликование Методики расчета выбросов диоксида углерода в атмосферу от котлов ТЭС и котельных;

- направить указанную Методику областным и Минскому городскому комитетам природных ресурсов и охраны окружающей среды, проинформировать республиканские органы государственного управления и других заинтересованных.

Министр М.И.РУСЫЙ

УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Министерства

природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

25.08.1999 N 232

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В

АТМОСФЕРУ ОТ КОТЛОВ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ

МЕТОДЫКА РАЗЛIКУ ВЫКIДАЎ ДЫЯКСIДУ ВУГЛЯРОДУ Ў

АТМАСФЕРУ АД КАТЛОЎ ЦЭС I КАЦЕЛЬНЫХ

МЕТОДИКА 0212.16-99

Дата введения 01.10.1999

УДК [504.064.3:621.311.22]:546.26

Ключевые слова: топливо условное, топливо натуральное, диоксид углерода, котел, выброс

1. РАЗРАБОТАНА Государственным предприятием "Белорусский научно-исследовательский и проектный институт энергетической промышленности"

ВНЕСЕНА Белорусским государственным энергетическим концерном "Белэнерго"

2. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 25 августа 1999 г. N 232

3. СООТВЕТСТВУЕТ Государственному стандарту Республики Беларусь "Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов", утвержденному приказом Белстандарта от 6 мая 1996 г. N 79

4. ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

## 1. Область применения

Настоящая Методика предназначена для расчета выбросов диоксида углерода (СО2) от котлов ТЭС и котельных.

Положения Методики обязательны для применения всеми юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности и подчиненности, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Беларусь.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящей Методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Беларусь от 15 мая 1997 г. "Об охране атмосферного воздуха" (Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1997 г., N 14, ст. 260).

РД РБ 0212.1-96. Порядок разработки, согласования и утверждения нормативных и методических документов в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.

ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин.

## 3. Общие положения

При определении валовых выбросов углекислого газа за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) значения исходных величин, входящих в расчетные формулы, следует брать по отчетным данным предприятий, усредняя их за этот период.

Объем выбросов диоксида углерода при сжигании органического топлива зависит от вида и состава топлива, от режима сжигания и совершенства топочных устройств.

4. Расчет выбросов диоксида углерода

при сжигании органического топлива

т, ж

СО2

4.1. Количество     диоксида     углерода М         в тоннах за

расчетный период, выбрасываемое в атмосферу с  дымовыми  газами  при

сжигании

твердого или жидкого топлива, вычисляется по формуле (1):

т, ж                                  g           g

CO2                  р             3           4

М        = 3,67 x 0.01 x C  x B x (1 - ---) x (1 - ---), т  (1)

100         100

где 3,67  -  количество  диоксида  углерода,  образующееся при

полном сжигании 1т углерода, т/т;

р

С  - содержание углерода в рабочей массе топлива, %;

В - расход натурального топлива за расчетный период, т;

g  - потери     теплоты     от  химической  неполноты  сгорания

3

топлива, %;

g - потери   теплоты    от    механической  неполноты  сгорания

4

топлива, %.

г

CO2

4.2.  Количество  диоксида  углерода М     в тоннах за отчетный

период,  выбрасываемое  в  атмосферу  с дымовыми газами при сжигании

газообразного топлива, вычисляется по формуле (2):

г

CO2

М     = l,964 x O,01 x (C   + sum m (C    ) + C   ) x

CO           CmHn     CO2

g           g

3           4

x B x (1 - ---) x (1 - ---), т,                      (2)

100         100

где 1,964 - удельный вес диоксида углерода, т/тыс.м.куб.;

С  , С    , С   -  содержание   в    топливе  оксида  углерода,

СО   СmНn   СО

углеводородов, диоксида углерода, %;

В - расход     натурального    топлива    за  расчетный период,

тыс.м.куб.;

m, n -  число   атомов   соответственно  углерода  и водорода в

углеводородах;

g  - потери  теплоты от химической неполноты сгорания  топлива,

3

%;

g  - потери теплоты от механической неполноты сгорания, % .

4

Значения  g  и g  принимаются по эксплуатационным данным или по

3    4

нормам "Теплового расчета   котельных  агрегатов. Нормативный метод"

(М.: Энергия, 1973).

5. Расчет диоксида углерода по удельному выходу

На  основании усредненных характеристик мазутов (приложение А),

природного  газа  из  газопровода Торжок-Минск-Ивацевичи и попутного

газа  Белорусского ГПЗ (Речицкое месторождение нефти) (приложение Б)

рассчитаны  удельные выходы СО2 при сжигании:

мазута - 2,187 т СО2/т.у.т;

природного газа - 1,732 т СО2 /т.у.т;

попутного газа - 2,059 т С02/т.у.т.

Количество СО2, образующееся:

при сжигании мазута, определяется по формуле (3):

м                         g           g

CO2                       3           4

М     = 2,187 x B     (1 - ---) x (1 - ---), т,      (3)

усл      100         100

м

м

усл

где  В     - расход   условного   топлива  за расчетный период,

т.у.т; при сжигании природного газа, определяется по формуле (4):

г                         g           g

CO2                       3           4

М     = 1,732 x B     (1 - ---) x (1 - ---), т           (4)

усл      100         100

г

где В     -  расход   условного   топлива  за расчетный период,

усл

г

т.у.т; при сжигании попутного газа, определяется по формуле (5):

'г                         g           g

CO2                       3           4

М      = 2,059 x B     (1 - ---) x (1 - ---), т          (5)

усл      100         100

г

где В     -  расход   условного   топлива  за расчетный период,

усл

г

т.у.т;

g  - потери  теплоты от химической неполноты сгорания  топлива,

3

%;

g  - потери теплоты от механической неполноты сгорания, % .

4

Значения  g  и g  принимаются по эксплуатационным данным или по

3    4

нормам "Теплового расчета   котельных  агрегатов. Нормативный метод"

(М.: Энергия, 1973). При  сжигании  газообразного  топлива в случае,

если   в  его  состав  входит   СО2,   необходимо   к выбросам  СО2,

образующимся   при   сжигании    газа,   добавить   количество  СО2,

содержащееся в топливе. Количество СО2, содержащееся в  газообразном

топливе, определяется по формуле (6):

''г

CO2

М       = 1,964 x 0,01 x C    x B , т               (6)

CO2    г

где 1,964 - удельный вес СО2, т/тыс.м.куб;

С   - содержание С02 в газе, %;

СО

В   -  расход    натурального   топлива   за  расчетный период,

г

тыс.м.куб.

6. Пример расчета выбросов диоксида углерода от ТЭЦ

Определить выбросы С02 от ТЭЦ, сжигающей мазут и природный газ.

Исходные данные:

годовой   расход  мазута  В  =  112  тыс.т   (155,1 тыс.т.у.т);

м

годовой   расход  природного   газа   В   =  515,4   млн.м.куб.

т

(587,3 тыс.т.у.т);

р

содержание  углерода  в  рабочей  массе  мазута - С  =  82,5 %;

состав природного газа (газопровод Торжок - Минск - Ивацевичи):

метан СН4 -97,756%

этан С2Н6 - 0,826%

пропан С3Н8 - 0,254%

бутан С4Н10 - 0,103%

пентан С5Н12 - 0,019%

диоксид углерода СО2 - 0,030%

азот N2 - 0,942%

кислород О2 - 0,070%

C

Q  - 8007 ккал/м.куб.

H

При сжигании мазута: g  = 0,15%, g  = 0,02%.

3           4

При сжигании газа: g  = 0,15% , g  = 0,0% .

3            4

I вариант расчета (по расчетным формулам)

Количество СО2, образующееся за год при сжигании:

мазута

м                                   g           g

CO2                  р              3           4

М     = 3,67 x 0,01 x C  x B  x (1 - ---) x (1 - ---) =

м        100         100

0,15         0,02

= 3,67 x 0,825 x 112 x (1 - ----) x (1 - ----) =

100          100

= 338,5 тыс.т;

природного газа

г

CO2

М     = l,964 x O,01 x (C    + sum m (C    ) + C   ) x

CO2           CmHn     CO2

g

3

x B  x (1 - ---) = 1,964 x (0,0003 + 1 x 0,97756

г        100

+ 0,00826 + 3 x 0,00254 + 4 x 0,00103 + 5 x 0,00019) x

0,15

x 515,4 x (1 - ----) = 1017,9 тыс.т.

100

II вариант расчета (по удельным выбросам СО2)

Удельный выход СО2 при сжигании:

мазута - 2,187 т СО2/т.у.т;

природного   газа   (газопровод  Торжок  - Минск - Ивацевичи) -

1,732 т С02/т.у.т.

Следовательно:

1. Количество СО2 при сжигании мазута

м                         g           g

CO2                       3           4

М     = 2,187 x B     (1 - ---) x (1 - ---) =

усл      100         100

м

0,15         0,02

= 2,187 x 155,1 x (1 - ----) x (1 - ----) = 338,5 тыс.т.

100          100

2. Количество СО2 при сжигании природного газа

'г                         g

CO2                       3

М      = 1,732 x B     (1 - ---) =

усл      100

г

0,15

= 1,732 x 587,3 x (1 - ----) = 1015,7 тыс.т.

100

3. Количество СО2, находящееся в газе в качестве балласта,

''г

CO2

М      = l,964 x O,01 x (C    x В  = 1,964 x

CO2    г

x 0,0003 x 515,4 = 0,3 тыс.т.

4. Суммарное количество СО2 при сжигании природного газа

г       'г      ''г

CO2     CO2      CO2

М     = М     + М      = 1016,0 тыс.т.

Погрешность в расчете по двум вариантам составила 0,2%.

# Приложение А (справочное)

к Методике расчета выбросов

диоксида углерода в атмосферу

от котлов ТЭС и котельных

25.08.1999 N 232

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

| Топливо и его характеристики | Формула и обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Природный газ (газопровод Торжок - Минск - Ивацевичи) |  |  |
| Средний химической состав, %: |  |  |
| метан | СН4 | 97,756 |
| этан | С2Н6 | 0,826 |
| пропан | С3Н8 | 0,254 |
| бутан | С4Н10 | 0,103 |
| пентан | С5Н12 | 0,019 |
| диоксид углерода | СО2 | 0,030 |
| азот | N2 | 0,942 |
| кислород | О2 | 0,070 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/куб.м | Qрн | 8007 |
| Тепловой эквивалент перевода в условное топливо | Э | 1,1439 |
| Удельный выход СО2 при полном сгорании 1 т.у.т, т СО2/т.у.т | mсо2 | 1,732 |
| Попутный газ (Белорусский ГПЗ, Речицкое месторождение нефти) |  |  |
| Средний химический состав, %: |  |  |
| метан | СН4 | 62,38 |
| этан | С2Н6 | 26,62 |
| пропан | С3Н8 | 6,48 |
| бутан | С4Н10 | 1,07 |
| азот | N2 | 3,452 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/куб.м | Qрн | 9330 |
| Тепловой эквивалент перевода в условное топливо (т СО2/т.у.т) | Э | 1,3329 |
| Удельный выход СО2 при полном сгорании 1 т.у.т, т СО2/т.у.т | mСО2 | 2,059 |

# Приложение Б (справочное)

к Методике расчета выбросов

диоксида углерода в атмосферу

от котлов ТЭС и котельных

25.08.1999 N 232

ХАРАКТЕРИСТИКА МАЗУТОВ

| Наименование | Марка мазута |
| --- | --- |
|  | Сернистый М100 | Высокосернистый М100 | Малосернистый М100 |
| Среднее значение | 9845 | 9740 | 9940 |
| Qcрн, ккал/кг |  |  |  |
| Средний элементарный состав, %: |  |  |  |
| Sсроб | 2,0 | 3,5 | 0,5 |
| Сcр | 83,8 | 83,0 | 84,65 |
| Нcр | 11,2 | 10,4 | 11,7 |
| Оcр+Ncр | 1,0 | 1,0 | 1,0 |