РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВАЛОВОГО ВЫБРОСА ДВУОКИСИ

УГЛЕРОДА В АТМОСФЕРУ ИЗ КОТЛОВ ТЕПЛОВЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

РД 153-34.0-02.318-2001

УДК 621.311

Дата введения 2001-12-01

Разработано Открытым акционерным обществом «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» и Открытым акционерным обществом «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»

исполнители В.Г. Евдокимов (ОАО "Фирма ОРГРЭС", Г.Г. Зароченцев (ОАО "ЭНИН")

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 17.02.2001 г.

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Введено впервые

Настоящие Методические указания разработаны по поручению Департамента научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" и являются собственностью РАО "ЕЭС России".

Перепечатка Методических указаний и применение их в других отраслях промышленности России, а также в странах ближнего зарубежья допускается исключительно с разрешения Собственника.

Срок первой проверки настоящего РД - 2005 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Настоящий РД устанавливает методы определения годовых валовых выбросов двуокиси углерода в атмосферу с дымовыми газами котлов тепловых электростанций и котельных расчетным путем при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива.

При определении годового валового выброса двуокиси углерода значения исходных величин, входящих в расчетные формулы, необходимо принимать:

- расход натурального топлива по видам, маркам, месторождениям по фактическим данным ТЭС за отчетный период (форма 6-тп);

- химический состав горючей массы топлива, усредненный за отчетный период, по результатам непосредственного анализа, по данным нефтеперерабатывающих заводов или поставщиков топлива; при отсутствии таких данных по [1], [2];

- потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива по фактическим данным ТЭС, усредненным за отчетный период, по [3];

- данные по объемам продуктов сгорания, приведенные к нормальным условиям (t = 0°С, Рб = 0,1 МПа), по [1];

- данные по плотности СО2, приведенные к нормальным условиям (t = 0°С, Рб = 0,1 МПа), по [4].

1 РАСЧЕТ ВАЛОВОГО ВЫБРОСА ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА

ПРИ СЖИГАНИИ ТВЕРДОГО И ЖИДКОГО ТОПЛИВА

Расчет валового выброса двуокиси углерода за отчетный период  (Т) при сжигании твердого (кроме сланцев) и жидкого топлива производится по формуле

= 0,01 Внат 3,664 Ср (1 - 0,01 q4),

где Внат — расход натурального твердого или жидкого топлива за отчетный период, т;

Ср — содержание углерода в топливе на рабочую массу, %;

q4 — потери тепла вследствие механической неполноты сгорания твердого и жидкого топлива, %.

Для электростанций, сжигающих сланцы, при расчете выбросов двуокиси углерода необходимо учитывать двуокись углерода, образующуюся при разложении карбонатов. Расчет выбросов производится по формуле

= 0,01 Внат [3,664 Ср +(СО2)кk] (1 - 0,01 q4),

где (СО2)k — двуокись углерода карбонатов, %, принимается по [1], [2];

k — степень разложения карбонатов, принимаемая при слоевом сжигании 0,7, при факельном — 1,0.

2 РАСЧЕТ ВАЛОВОГО ВЫБРОСА ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА

ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

Расчет производится в зависимости от источника исходных данных по одной из двух формул.

При наличии данных о химическом составе газообразного топлива по формуле

= Внат ,

где Внат — расход натурального газообразного топлива за отчетный период, тыс. м3;

— плотность двуокиси углерода, кг/м3, принимаемая по [4] равной 1,9768 кг/м3;

— объем двуокиси углерода в продуктах сгорания газообразного топлива, нм3/м3:

= 0,01 [CO2 + CO + ( (m CmHn)],

здесь СО2, СО, Сm, — химический состав газообразного Нn (% по объему) топлива по данным анализа.

При отсутствии данных о химическом составе газообразного топлива расчет производится по формуле

= Внат .

где  — объем трехатомных газов в продуктах сгорания газообразного топлива, нм3/м3, принимается по [1].

При сжигании в котлах (раздельном или совместном) нескольких видов или марок топлива расчет валового выброса двуокиси углерода производится отдельно по каждому виду или марке, а результаты суммируются.

Данные по годовым валовым выбросам двуокиси углерода предоставляются в целом по электростанции.

Список использованной литературы

1. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. — М.: Энергия, 1973.

2. Энергетическое топливо СССР. Справочник. — М.: Энергоатомиздат, 1991.

3. Методические указания по составлению отчета электростанций и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95. - М.: СПО ОРГРЭС, 1995.

4. Теплотехнический справочник. — М.: Энергия, 1975.

Ключевые слова: тепловые электростанции, котельные, двуокись углерода, выброс в атмосферу.