МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ БЕНЗ(А)ПИРЕНА В АТМОСФЕРУ ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СО 153-34.02.316-2003

(РД 153-34.1-02.316-2003)

Дата введения 2003-07-01

Разработано Открытым акционерным обществом «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»)

Исполнитель С.И. АНИЧКОВ (ОАО «ВТИ»)

Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации приказом № 286 от 30.06.2003

Министр энергетики .                                                                              И.X Юсуфов

Cрок первой проверки настоящего СО - 2009 г.,

периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Введено взамен РД 153-34.1-02.316-99

Настоящая методика устанавливает правила расчета выбросов бенз(а)пирена с дымовыми газами котлов паропроизводительностью свыше 30 т/ч при факельном сжигании жидкого, газообразного и твердого топлив, а также смеси указанных топлив.

Методика дает возможность рассчитывать как удельный выброс бенз(а)пирена, так и валовый.

Методика предназначена для расчета выбросов бенз(а)пирена при проведении инвентаризации выбросов, при оценке воздействия тепловых электростанций на окружающую природную среду и в научно-исследовательских целях.

1 РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА В УХОДЯЩИХ ГАЗАХ КОТЛОВ ПРИ СЖИГАНИИ МАЗУТА И ПРИРОДНОГО ГАЗА

1.1 Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов при сжигании мазута см (мкг/м3), приведенная к избытку воздуха в газах ( = 1,4, рассчитывается по формуле:

.                        (1)

1.2 Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов при сжигании природного газа cг (мкг/м3), приведенная к избытку воздуха в дымовых газах ( = 1,4, рассчитывается по формуле:

.                          (2)

В формулах (1) и (2):

qпг — теплонапряжение поверхности зоны активного горения, МВт/м2,

;                                             (3)

| qv — | теплонапряжение топочного объема, кВт/м3 (является проектной величиной, определяется из технической документации на котел); |
| --- | --- |
| К( — | коэффициент, учитывающий влияние коэффициента избытка воздуха в дымовых газах на выходе из топки (принимается по таблице 1, при > 1,08 в формулах (1) и (2) К( = 0,135); |

Таблица 1

|  | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К( | 0,779 | 0,606 | 0,472 | 0,368 | 0,286 | 0,223 | 0,174 | 0,135 |

Кr — коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции,

Кr = 1 + d · r;                                                                 (4)

Кд — коэффициент, учитывающий нагрузку котла,

Кд = (2 - Дф/Дн)2,4;                                                            (5)

Кст — коэффициент, учитывающий ступенчатое сжигание топлива,

Кст = 1 + b · (;                                                                (6)

Квл — коэффициент, учитывающий подачу влаги,

Квл = exp(-(·g);                                                              (7)

| Коч — | коэффициент, учитывающий увеличение выброса бенз(а)пирена при очистке конвективных поверхностей нагрева на ходу котла (принимается по таблице 2). |
| --- | --- |

Таблица 2 — Значения Коч

| Период между очистками, ч | При дробевой очистке конвективных поверхностей нагрева | При обдувке регенеративных воздухоподогревателей |
| --- | --- | --- |
| 12 - 24 | 1,2 | 1,1 |
| 40 - 48 | 1,5 | 1,25 |
| 72 | 2,0 | 1,5 |

В формулах (3) - (7):

| — | низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3); |
| --- | --- |
| В — | расход топлива на котел, кг/с (м3/с) (при наличии в топке двухсветного экрана В принимается на одну ячейку); |
| zяр — | число ярусов горелок; |
| hяр — | расстояние по высоте между осями соседних горелок, м (для топок с однорядным расположением горелок единичной мощностью от 30 до 60 МВт произведение zяр·hяр=3 м); |
| aт — | ширина топки (в свету), м (при наличии двухсветного экрана - ширина одной ячейки); |
| bт — | глубина топки (в свету), м; |
| d — | коэффициент, характеризующий влияние рециркуляции дымовых газов на выброс бенз(а)пирена: - при вводе в под топочной камеры d = 1; - при вводе в воздух или отдельный канал горелки d = 4; - при вводе в шлицы (сопла) напротив горелок d = 2; - при вводе в шлицы под горелками d = 2,7; |
| r — | степень (доля) рециркуляции дымовых газов. |

При содержании СО в уходящих газах котла менее 20 мг/м3 (при ( = 1,4) и r < 0,2 принимать в формулах (1) и (2) значение Кr = 1,2.

При содержании СО в уходящих газах котла более 20 мг/м3 (при ( = 1,4) расчет Кr проводить по формуле (4) независимо от степени рециркуляции r;

| Дф — | фактическая паропроизводительность (нагрузка) котла, кг/с; |
| --- | --- |
| Дн — | номинальная паропроизводительность котла, кг/с; |
| b — | коэффициент, учитывающий воздействие воздуха, подаваемого во вторую ступень горения: - при отключении половины горелок верхнего яруса по топливу b = -1 (для мазута) и b = -0,2 (для газа); - для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по «вертикали», b = 7; - для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по «горизонтали», b = -2,7; |
| ( — | доля воздуха, подаваемая во вторую ступень горения. |

При содержании СО в уходящих газах котла менее 20 мг/м3 (при ( = 1,4) для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по «вертикали» и ( < 0,25 принимать в формулах (1) и (2) значение Кст = 1,25. Во всех остальных случаях Кст рассчитывается по формуле (6).

При совместном применении рециркуляции дымовых газов (r < 0,2), ступенчатого сжигания по «вертикали» (( < 0,25) и содержании СО в уходящих газах котла менее 20 мг/м3 (при ( = 1,4) принимать в формулах (1) и (2) Кr·Кст = 1,25;

| ( — | коэффициент, учитывающий воздействие влаги при вводе ее: - в пристенную зону топки и при зональном впрыске ( = 15; - в дутьевой воздух ( = 2; |
| --- | --- |
| g — | водотопливное отношение при подаче влаги в зону горения. |

2 РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА ПРИ СЖИГАНИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов за золоуловителями при факельном сжигании углей cт (мкг/м3), приведенная к избытку воздуха в газах ( = 1,4, рассчитывается по формуле:

,                                                            (8)

| где А — | коэффициент, характеризующий конструкцию нижней части топки: - при жидком шлакоудалении А = 0,378, - при твердом шлакоудалении А = 0,521; |
| --- | --- |
| Qr — | низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; |
| — | коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки; |
| Кд — | коэффициент, учитывающий нагрузку котла, |

Кд = (Дф/Дн)1,1;                                                             (9)

| Кзу — | коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)-пирена золоуловителями, |
| --- | --- |

Кзу = 1 - (зу · Z/100.                                                        (10)

В формулах (9) и (10):

| Дф — | фактическая нагрузка котла, кг/с; |
| --- | --- |
| Дн — | номинальная нагрузка котла, кг/с; |
| (зу — | КПД золоуловителя (по золе), %; |
| Z — | коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности бенз(а)пирена золоуловителями: - для сухих аппаратов Z = 0,7; - для мокрых аппаратов Z = 0,8. |

3 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ БЕНЗ(А)ПИРЕНА

3.1 Масса выброса бенз(а)пирена МБП (г/с) рассчитывается по формуле:

МБП = В · Vсг · cБП · 10(6,                                                      (11)*

| где В — | расход топлива, кг/с (м3/с); |
| --- | --- |
| Vсг — | объем сухих дымовых газов при ( = 1,4, м3/кг (м3/м3); |
| cБП — | концентрация бенз(а)пирена в сухом дымовом газе (мкг/м3), приведенная к ( = 1,4, определяется по формулам (1), (2), (8) в зависимости от вида сжигаемого топлива. |

3.2 При совместном сжигании различных топлив концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах (мкг/м3), приведенная к ( =1,4, определяется по формуле:

cПБсм = q1(cБП)1 + q2(cБП)2 + … + qi(cБП)i,                                         (12)

где q1, q2,… qi — доля тепловыделения в топке каждого из видов топлив,

.                                                                (13)

| — | низшая теплота сгорания указанных топлив, МДж/кг (МДж/м3); |
| --- | --- |
| Вi — | расход каждого из видов топлива, кг/с (м3/с); |
| Qт — | суммарное тепловыделение в топке, МВт; |
| (cБП)1, (cБП)2, … (cБП)i — | концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, формируемая каждым из видов топлив, определяется по формулам (1), (2), (8), мкг/м3. |

Тогда                                        ,                                          (14)

| где , , — | соответственно, объем дымовых газов, воздуха и водяных паров при стехиометрическом сжигании 1 кг (м3) топлив, м3/кг (м3/м3). Если в топку или горячий воздух вводится дополнительно влага, она также должна учитываться. |
| --- | --- |

3.3 При совместном сжигании различных топлив масса выброса бенз(а)пирена МБП (г/с) рассчитывается по формуле:

.                                              (15)*

Примечание — По формулам (11)* и (15)* могут рассчитываться и валовые выбросы бенз(а)пирена, т/год.

ключевые слова: бенз(а)пирен, оксиды азота, твердые частицы, выброс вредных веществ, котлы, топочная камера, топливо.