ОКС 13.040.40

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

Общество с ограниченной ответственностью

"Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью

"Информационно-рекламный центр газовой промышленности"

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОАО "ГАЗПРОМ"

КАТАЛОГ

УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ГАЗОТУРБИННЫХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

СТО Газпром 2-3.5-039-2005

Дата введения - 2005-12-15

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ"

2 ВНЕСЕН Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО "Газпром"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ОАО "Газпром" от 30 августа 2005 г. № 206 с 15 декабря 2005 г.

4 ВЗАМЕН РД 51-162-92 "Каталог удельных выбросов загрязняющих веществ газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов"

Введение

Каталог является переработанным и дополненным изданием РД 51-162-92 "Каталог удельных выбросов загрязняющих веществ газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов" с учетом:

- многолетнего опыта использования РД 51-162-92;

- статистических данных по измерениям концентраций вредных (загрязняющих) веществ в отработавших газах;

- современной номенклатуры парка газотурбинных газоперекачивающих агрегатов;

- требований ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001. Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ.

Стандарт содержит основные экологические и теплотехнические показатели и устанавливает требование по расчету удельных выбросов вредных веществ в продуктах сгорания газотурбинных установок (ГТУ).

Стандарт разработан авторским коллективом ООО "ВНИИГАЗ" в составе:

к.т.н. В.А. Щуровский, к.т.н. Ю.Н. Синицын, А.В. Черемин, В.И. Корнеев, Г.С. Степанова (лаборатория газотурбинной техники и технологии);

к.т.н. Г.С. Акопова, Л.В. Шарихина, Н.Ю. Круглова (лаборатория защиты окружающей среды).

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен:

- для использования при проектировании и реконструкции компрессорных станций (КС) по разделу "Охрана атмосферного воздуха" [1];

- для разработки нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) газотурбинных КС;

- для оценки экологического состояния газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) в процессе эксплуатации.

Каталог предназначен для промышленных, научно-исследовательских и проектных организаций ОАО "Газпром".

Примечание - Технические условия (ТУ) по перечню ГПА и ГТУ (двигателей) данного СТО находятся и ООО" ВНИИГАЗ".

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ

ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового хозяйства. Технические условия

ОСТ 51.40-93 Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам

СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-038-2005 Инструкция по проведению контрольных измерений вредных выбросов газотурбинных установок на компрессорных станциях.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего гола, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями, условные обозначения основных расчетных параметров и сокращения.

3.1 Термины и определения

3.1.1 концентрация Сi, мг/м3: Масса компонента i, содержащаяся в 1 м3 сухих продуктов сгорания при 0 С и 0,1013 МПа (ГОСТ Р ИСО 11042-1).

3.1.2 приведенная концентрация, мг/м3: Приведенная к 15% содержания кислорода (по объему) масса компонента i, содержащаяся в 1 м3 сухих продуктов сгорания при 0 °С и 0,1013 МПа и вычисляемая по формуле

,                                                       (3.1)

где О2 - содержание (объемная доля) кислорода в сухих продуктах сгорания, %.

3.1.3 мощность выброса Мi, г/с: Массовое количество выброса компонента i с отработавшими газами в единицу времени, вычисляемая по формуле

Мi = СiKвQ210-3,                                                      (3.2)

где Kв - коэффициент соотношения объемных расходов сухого и влажного отработавших газов;

Q2 - объемный расход влажных отработавших газов ГТУ при 0 °С и 0,1013 МПа, м3/с.

3.1.4 параметры номинального режима газотурбинных газоперекачивающих агрегатов: Параметры при номинальной мощности по ТУ и стандартных станционных условиях: температуре воздуха на входе в двигатель +15 С, барометрическом давлении 0,1013 МПа, относительной влажности 60%, с учетом гидравлических сопротивлений входного и выходного трактов, без технологических отборов воздуха, при отсутствии утилизационного теплообменника и низшей (объемной) теплоты сгорания топлива  = 33431 кДж/м3 (ГОСТ 28775).

3.2 Сокращения

КС - компрессорная станция;

ГПА - газоперекачивающий агрегат;

ГТУ - газотурбинная установка;

ТУ - технические условия;

ТЗ - техническое задание;

НД - нормативная документация;

ПДВ - предельно допустимый выброс;

В(З)В - вредное (загрязняющее) вещество.

4 Основные нормативные положения и соотношения

4.1 Основные положения

4.1.1 Каталог удельных выбросов вредных (загрязняющих) веществ В(З)В ГПА регламентирует параметры выбросов в атмосферу оксидов азота, оксида углерода и диоксида углерода с отработавшими газами (продуктами сгорания), а также основные теплотехнические показатели газотурбинных установок на компрессорных станциях магистральных газопроводов (таблицы 1-67).

4.1.2 Настоящий документ устанавливает требования к расчету удельных показателей В(З)В при проектировании и реконструкции КС по разделу "Охрана атмосферного воздуха", при разработке нормативов ПДВ газотурбинных КС, для оценки экологического состояния газотурбинных ГПА в процессе эксплуатации.

4.1.3 Параметры приводятся для номинального режима по п. 3.1.4. Теплотехнические и экологические параметры указаны для исходного состояния ГТУ (новая, "чистая" машина) поданным НД (ТУ, ТЗ, спецификации) и по результатам испытаний ГТУ в эксплуатационных условиях.

4.1.4 В каталоге приведены теплотехнические и экологические показатели агрегата, как в штатном исполнении, так и по его модификациям, если газотурбинный привод ГПА имеет ряд модификаций.

4.1.5 Концентрация оксидов азота NOx определяется как сумма оксида азота NО и диоксида азота NO2 в пересчете на NO2 (ГОСТ Р ИСО 11042-1).

4.1.6 Экологические показатели получены для топливного газа, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 5542 и ОСТ 51.40. Используемый газ практически не содержит соединений серы. Поэтому в результате измерений получено либо отсутствие, либо "следы" содержания ангидрида серы (SO2) в отходящих газах. И данный компонент не является предметом контроля и учета в номенклатуре вредных веществ.

4.1.7 Геометрические габариты выхлопных труб (шахт) приведены в каталоге справочно для наиболее распространенных вариантов компоновки ГПА и более конкретно определяются проектными решениями компрессорных станций.

4.1.8 Номенклатура газотурбинных ГПА соответствует действующим НД.

4.1.9 Допускается при измерениях и расчетах параметров ГТУ применять наравне с единицами СИ другие единицы, нашедшие широкое применение в практике, их сочетание с единицами СИ, а также десятичные кратные и дольные единицы.

Единицы и соотношения некоторых физических величин приведены в приложении А.

4.2 Основные нормативные соотношения

4.2.1 Соотношения концентрации В(З)В с другими единицами:

- диоксид азота NO2: 1 ppm (объемные доли на миллион) = 110-4% = 2,053 мг/м3;

- оксид азота NО: 1 ppm = 110-4% = 1,339 мг/м3;

- оксид углерода СО: 1 ppm = 110-4%  = 1,250 мг/м3.

4.2.2 Массовый расход продуктов сгорания на срезе патрубка ГТУ G2 - сумма массовых расходов циклового воздуха и топливного газа , кг/с

G2 = G3 + Gтг,                                                           (4.1)

4.2.3 Объемный расход влажных продуктов сгорания на срезе патрубка ГТУ (Q2, м3/с) (при 0 С и 0,1013 МПа)

,                                                               (4.2)

где 20 - плотность продуктов сгорания газа при 0 С и 0,1013 МПа, кг/м3. Допускается определение коэффициента избытка воздуха в по таблице 1.

Таблица 1

Плотность продуктов сгорания в зависимости от коэффициента избытка воздуха в

(в определяется по 4.2.7)

| в | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,237 | 1,263 | 1,272 | 1,276 | 1,280 | 1,282 | 1,284 | 1,285 | 1,286 | 1,288 |

4.2.4 Объемный расход влажных продуктов сгорания на срезе патрубка ГТУ (Q2ф м3/с) при их фактической температуре Т2, К

,                                                         (4.3)

Конструкция некоторых типов агрегатов (ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-8, ГПУ-10) имеет эжекцию атмосферного воздуха в отходящие газы. Для них учтена разница параметров продуктов сгорания в сечениях среза выхлопного патрубка турбины и на срезе выхлопной трубы (шахты) - Для всех остальных типов параметры в этих сечениях равны.

Объемный расход влажных продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы ГТУ (Q6ф, м3/с) при их фактической температуре Т6, К

,                                                          (4.4)

где G6 - массовый расход продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы, кг/с.

4.2.5 Объемный расход топливного газа qтг, м3/ч (при 20 С и 0,1013 МПа)

,                                                       (4.5)

где  - низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3;

Ne - мощность газотурбинного привода, МВт;

e - эффективный КПД газотурбинного привода.

4.2.6 Массовый расход топливного газа Gтг, кг/с

,                                                     (4.6)

где  - плотность топливного газа (принято 0,668), кг/м3 (при 20 С и 0,1013 МПа).

4.2.7 Коэффициент избытка воздуха н - отношение поступившего в установку воздуха к его количеству, необходимому для полного сгорания топлива в соответствии со стехиометрическими уравнениями

,                                                         (4.7)

где L0 - количество воздуха, необходимое для стехиометрического сгорания топлива (принято 17,16), кг/кг.

4.2.8 Коэффициент соотношения объемных расходов сухих и влажных продуктов сгорания определяется по соотношению

.                                           (4.8)

4.2.9 Содержание (объемная доля) кислорода и диоксида углерода в сухих продуктах сгорания определяется по формулам, %,

;                                                      (4.9)

.                                                  (4.10)

4.3 Удельные выбросы В(З)В с отработавшими газами.

4.3.1 Удельный выброс на единицу топливного газа (индекс выброса), г/м3,

.                                                       (4.11)

Удельный выброс на единицу работы, г/кВтч,

.                                                          (4.12)

4.3.2 Удельный выброс на единицу теплоты, г/ГДж (принято  = 33431 кДж/м3),

mi = 1,077105.                                                      (4.13)

4.3.3 Мощность выброса диоксида углерода СО2 для всех типов ГПА определяется по соотношению, г/с,

= 0,511qтг.                                                       (4.14)

4.3.4 Соотношения показателей выброса и приведенной концентрации (к 15% кислорода) В(З)В выражаются следующими формулами:

Mi = 0,83210-3, г/с;                                            (4.15)

= 27,810-3, г/м3;                                              (4.16)

mi = 0,832, г/ГДж;                                                 (4 17)

= 3,010-3, г/кВтч.                                           (4.18)

4.3.5 Допускается принимать содержание диоксида азота NO2 в сумме оксидов азота NOх и продуктах сгорания на срезе дымовой трубы (шахты) 10% для регенеративных и 5% для безрегенеративных ГТУ.

5 Методика расчета экологических характеристик новых и модернизированных типов ГПА

5.1 Расчет экологических показателей ГПА при модернизации камер сгорания

5.1.1 При модернизации камер сгорания (малоэмиссионные камеры сгорания), эксплуатируемых ГПА, их экологические показатели (Сi, Мi, , mi, ) корректируются с помощью коэффициента Ki,

,                                                             (5.1)

где  - приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% и сухих продуктах сгорания) NOx, CO на номинальном режиме после модернизации, мг/м3, принимается поданным НД или результатам испытаний (СТО Газпром 2-3.5-038-2005);

- прицеленная концентрация NOx, CO в продуктах сгорания до модернизации, принимается по настоящему каталогу для данного типа ГПА.

5.1.2 Остальные параметры не изменяются и принимаются согласно настоящему каталогу.

5.2 Расчет экологических показателей новых и модернизированных типов газотурбинных ГПА (не пошедших в каталог).

5.2.1 Из ТУ или других НД определяются следующие показатели ГТУ на номинальном режиме и станционных условиях по п. 3.1.4:

- мощность Nе, МВт;

- эффективный КПД, е;

- расход циклового воздуха G3, кг/с;

- прицеленная концентрация оксидов азота , мг/м3;

- приведенная концентрация оксида углерода , мг/м3.

5.2.2 Проводится расчет экологических показателей по соотношениям раздела 4. Пример расчета представлен в приложении Б, блок-схема расчета экологических показателей представлена в приложении В.

6 Экологические характеристики ГПА

Таблица 1

Тип ГПА - Центавр Т-3002

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 2,6 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 25,3 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1106 |
|  | Gтг | кг/с | 0,205 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1113 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 580 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 683 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т4 | К | 683 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 16,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 16,5 |
|  | Q2 | м3/с | 12,9 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 16,5 |
|  | Q6ф | м3/с | 32,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 8,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,62 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,8 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,36 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 136 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 49 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 195 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 70 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 1,67 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 0,60 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 5,42 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,95 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 162,15 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 58,21 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,31 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,83 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 5,3 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,35 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 1,43 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 22,6 |

Таблица 2

Тип ГПА - Центавр Т-4500

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 3,05 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 26,2 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1254 |
|  | Gтг | кг/с | 0,233 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1177 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | - |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 723 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 723 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 18,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 18,2 |
|  | Q2 | м3/с | 14,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 18,2 |
|  | Q6ф | м3/с | 37,7 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 9,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,51 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,7 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,42 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 107 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 50 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 70 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 1,45 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 0,68 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,95 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 58,21 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,72 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,80 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,6 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,1 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 0,95 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 39,8 |

Таблица 3

Тип ГПА - Центавр Т-4700

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 3,25 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 26,7 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1311 |
|  | Gтг | кг/с | 0,243 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1177 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | - |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 723 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 723 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 18,25 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 18,50 |
|  | Q2 | м3/с | 14,50 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 18,50 |
|  | Q6ф | м3/с | 38,34 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 10,1 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,37 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,6 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,49 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 66 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 51 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 90 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 70 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 0,91 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 0,71 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 2,50 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,95 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 74,84 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 58,21 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,01 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,79 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,6 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,1 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 0,95 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 40,4 |

Таблица 4

Тип ГПА - Taypyc-60S

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 5,2 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 31,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1778 |
|  | Gтг | кг/с | 0,330 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | - |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | - |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 763 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 21,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 21,7 |
|  | Q2 | м3/с | 17,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 21,7 |
|  | Q6ф | м3/с | 47,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 12,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,78 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,9 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,90 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 42 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 25 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 50 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 30 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 0,69 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 0,41 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 1,39 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 0,83 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 41,58 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 24,95 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,48 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,29 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 15,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,524 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 1,82 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 26,2 |

Таблица 5

Тип ГПА - ГПА-4РМ (двигатель ГТД-4РМ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 4,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 32,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1346 |
|  | Gтг | кг/с | 0,250 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1154 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 625 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 659 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 659 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 21,70 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 21,95 |
|  | Q2 | м3/с | 17,15 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 21,95 |
|  | Q6ф | м3/с | 41,4 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 12,1 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,06 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,14 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 82 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 130 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 130 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 1,35 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 1,35 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 3,61 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 3,61 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 108,10 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 108,10 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,22 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,22 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 21,6 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,47 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 1,7 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 24,3 |

Таблица 6

Тип ГПА - ГПА-4НК (двигатель НК-126)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 4,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 32,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1346 |
|  | Gтг | кг/с | 0,250 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1270 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 660 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 712 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 712 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 18,62 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 18,18 |
|  | Q2 | м3/с | 14,23 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 18,18 |
|  | Q6ф | м3/с | 37,12 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 13,6 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,18 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,61 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 38 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 38 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 50 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 50 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 0,52 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 0,52 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 1,39 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,39 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 41,58 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 41,58 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,47 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,47 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | - |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | - |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | - |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | - |

Таблица 7

Тип ГПА - ГПА- 4 Урал (двигатель Д-30-ЭУ-2)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 4,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 24,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1795 |
|  | Gтг | кг/с | 0,333 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | - |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | - |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 690 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 690 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 27,81 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 28,14 |
|  | Q2 | м3/с | 22,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 28,14 |
|  | Q6ф | м3/с | 55,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | - |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,86 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,23 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 35 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 29 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 60 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 50 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 0,83 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 0,69 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 1,67 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,39 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 49,89 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 41,58 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,63 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,75 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 19,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,5 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 1,8 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 30,9 |

Таблица 8

Тип ГПА - ПГ-700-5

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 4,25 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 25,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1831 |
|  | Gтг | кг/с | 0,34 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 973 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 656 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 748 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 556 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 45,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 45,5 |
|  | Q2 | м3/с | 35,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 45,5 |
|  | Q6ф | м3/с | 72,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 3,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,75 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,4 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 202 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 74 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 490 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 180 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 6,93 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,55 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 13,62 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 5,01 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 407,47 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 149,68 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 5,88 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,16 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,8 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,2 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 11,6 |

Таблица 9

Тип ГПА - ГТК-5

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 4,4 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 26,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 1824 |
|  | Gтг | кг/с | 0,338 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 973 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 656 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 748 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 556 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 45,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 45,5 |
|  | Q2 | м3/с | 35,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 45,5 |
|  | Q6ф | м3/с | 72,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 3,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,78 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,6 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,4 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 202 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 74 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 490 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 180 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 6,90 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,53 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 13,62 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 5,01 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 407,47 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 149,68 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 5,65 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,08 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 10,2 |

Таблица 10

Тип ГПА - ГТ-6-750

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 24,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2692 |
|  | Gтг | кг/с | 0,499 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1033 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 508 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 688 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 688 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 47,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 47,5 |
|  | Q2 | м3/с | 37,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 47,5 |
|  | Q6ф | м3/с | 93,4 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 5,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,48 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,97 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 78 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 58 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 135 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,81 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,08 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 3,75 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 112,26 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,69 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,25 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 14,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 13,2 |

Таблица 11

Тип ГПА - ГТ-750-6

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 27,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2393 |
|  | Gтг | кг/с | 0,444 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1023 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 665 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 749 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 575 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 58,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 58,6 |
|  | Q2 | м3/с | 45,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 58,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 96,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 4,6 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,63 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,42 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 74 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 45 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 180 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 110 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,33 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,03 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 5,01 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 3,06 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 149,68 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 91,47 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,00 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,22 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,0 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,28 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 15,3 |

Таблица 12

Тип ГПА - ГТ-750-6М ДОН-1-3

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2154 |
|  | Gтг | кг/с | 0,400 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1023 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 693 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 749 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 538 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 58,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 58,6 |
|  | Q2 | м3/с | 45,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 58,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 89,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 4,6 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 8,48 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,8 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,26 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 105 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 33 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 290 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 90 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,83 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 1,50 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 8,06 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,50 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 241,15 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 74,84 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,90 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,90 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,0 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,28 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 14,3 |

Таблица 13

Тип ГПА - ГТН-6

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 24,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2827 |
|  | Gтг | кг/с | 0,525 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1033 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 508 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 688 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 688 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 47,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 47,5 |
|  | Q2 | м3/с | 37,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 47,5 |
|  | Q6ф | м3/с | 93,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 5,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,22 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,3 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,08 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 92 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 150 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 245 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,28 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,35 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 6,81 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 203,73 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,88 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 3,06 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 23,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,5 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 19,1 |

Таблица 14

Тип ГПА - ГТН-6У

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2224 |
|  | Gтг | кг/с | 0,413 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1193 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 695 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 683 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (нa срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 683 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 32,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 32,5 |
|  | Q2 | м3/с | 25,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 32,5 |
|  | Q6ф | м3/с | 63,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 12,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,53 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,8 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,40 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 105 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 105 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 150 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,58 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,58 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 4,17 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 124,73 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,48 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,48 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | - |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | - |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | - |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | - |

Таблица 15

Тип ГПА - ГПА-Ц-6,3 (двигатель НК-12СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 24,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2827 |
|  | Gтг | кг/с | 0,525 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 947 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 593 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 598 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 590 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 57,6 |
|  | Q2 | м3/с | 44,9 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 59,9 |
|  | Q6ф | м3/с | 101,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 8,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 6,34 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,0 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,70 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 69 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 149 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 140 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,06 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 6,55 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 3,89 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,75 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 116,42 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,47 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,74 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 3,73 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,32,9 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,7 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 15,2 |

Таблица 16

Тип ГПА - ГПА-Ц-6,3А (двигатель Д-336)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2261 |
|  | Gтг | кг/с | 0,420 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1280 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 704 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 708 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 708 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 31,9 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 32,3 |
|  | Q2 | м3/с | 25,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 32,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 65,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 15,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,43 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,7 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,46 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 107 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 214 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,62 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,24 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,48 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,96 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,32,9 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,7 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 9,0 |

Таблица 17

Тип ГПА - ГПА-Ц-6,3С (двигатель ДТ-71)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2224 |
|  | Gтг | кг/с | 0,413 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1295 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 672 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 696 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 696 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 29,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 30,1 |
|  | Q2 | м3/с | 23,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 30,1 |
|  | Q6ф | м3/с | 60,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 13,4 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,19 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,61 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 115 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 229 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,58 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,16 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,48 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,96 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,32,9 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,7 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 9,0 |

Таблица 18

Тип ГПА - ГПА-Ц-6,3Б (двигатель НК-14 СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 6,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 29,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2339 |
|  | Gтг | кг/с | 0,434 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1190 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 575 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 770 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 770 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 34,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 34,7 |
|  | Q2 | м3/с | 27,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 36,1 |
|  | Q6ф | м3/с | 79,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 9,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,64 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,8 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,37 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 105 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 209 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,71 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,42 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,47 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,55 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 3,10 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,32,9 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,7 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 11,9 |

Таблица 19

Тип ГПА - ГПА-Ц-8Б (двигатель НК-14 СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 8,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2872 |
|  | Gтг | кг/с | 0,533 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1240 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 590 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 810 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 810 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 36,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 37,1 |
|  | Q2 | м3/с | 29,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 37,1 |
|  | Q6ф | м3/с | 86,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 10,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,00 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,74 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 120 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 239 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,33 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 6,66 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,50 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 3,00 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,32,9 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,7 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 12,9 |

Таблица 20

Тип ГПА - АГПУ-8 "Волга" (двигатель НК-14 СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 8,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 2872 |
|  | Gтг | кг/с | 0,533 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1240 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 590 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 810 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 810 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 37,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 37,1 |
|  | Q2 | м3/с | 29,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 37,1 |
|  | Q6ф | м3/с | 86,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 10,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,00 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,74 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 120 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 239 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,33 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 6,66 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,50 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 3,00 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 24,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 3,14 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 27,5 |

Таблица 21

Тип ГПА - ГПА-Ц-10Б (двигатель НК-14СТ-10)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 33,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3263 |
|  | Gтг | кг/с | 0,606 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1343 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 610 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 780 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 780 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 37,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 37,1 |
|  | Q2 | м3/с | 29.2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 37,1 |
|  | Q6ф | м3/с | 83,4 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 10,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,52 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,13 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 137 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 275 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,78 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 7,56 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 249,47 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 124,73 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,36 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,73 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 12,93 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,842,84 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 8,07 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 10,3 |

Таблица 22

Тип ГПА - ГТК-10, ГТК-10М1 модернизация камеры сгорания:

ОАО "ОРМА", НПП "ЭСТ"/НПФ "Теплофизика" (степень регенерации - 0,7)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 29,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3713 |
|  | Gтг | кг/с | 0,689 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1053 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 694 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 793 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 575 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 84,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 85,4 |
|  | Q2 | м3/с | 66,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 85,4 |
|  | Q6ф | м3/с | 140,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 4,4 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,16 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,3 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,50 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 80/27 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 27/80 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 180/60 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 60/180 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,16/1,72 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 1,72/5,16 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 5,00/1,67 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,67/5,00 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 149,68/49,89 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 49,89/149,68 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,86/0,62 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,62/1,86 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,3 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 8,3 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 16,9 |

Таблица 23

Тип ГПА - ГТК-10М2, модернизация камеры сгорания:

ОАО "ОРМА", НПП "ЭСТ"/НПФ "Теплофизика" (степень регенерации - 0,75)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3531 |
|  | Gтг | кг/с | 0,655 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1083 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 692 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 823 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 564 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 84,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 85,4 |
|  | Q2 | м3/с | 66,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 85,4 |
|  | Q6ф | м3/с | 137,4 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 4,2 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,53 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,42 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 74/25 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 25/74 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 180/60 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 60/180 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,91/1,64 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 1,64/4,91 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 5,00/1,67 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,67/5,00 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 149,68/49,89 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 49,89/149,68 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,77/0,59 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,59/1,77 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,3 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 8,3 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 16,6 |

Таблица 24

Тип ГПА - ГТК-10М3, модернизация камеры сгорания:

ОАО "ОРМА", НПП "ЭСТ"/НПФ "Теплофизика" (степень регенерации - 0,8)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 32,2 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3445 |
|  | Gтг | кг/с | 0,621 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1083 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 692 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 823 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 547 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 84,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 85,3 |
|  | Q2 | м3/с | 66,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 85,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 133,0 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 4,2 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,72 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,39 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 74/25 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 25/74 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 180/60 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 60/180 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,79/1,60 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 1,60/4,79 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 5,00/1,67 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,67/5,00 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 149,68/49,89 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 49,89/149,68 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,68/0,56 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,56/1,68 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,3 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 8,3 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 16,0 |

Таблица 25

Тип ГПА - ГПУ-10 (двигатель ДР-59)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 27,6 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3905 |
|  | Gтг | кг/с | 0,723 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1058 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 603 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 623 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 603 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 80,75 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 81,5 |
|  | Q2 | м3/с | 63,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 86,7 |
|  | Q6ф | м3/с | 140,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 10,1 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 6,50 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,65 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 69 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 29 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 145 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 60 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,37 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 1,81 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,03 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,81 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 120,58 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 49,89 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,58 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,65 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 12,2 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,63,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,8 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 18,0 |

Таблица 26

Тип ГПА - ГТК-10И (двигатель MS-3002)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 25,9 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4282 |
|  | Gтг | кг/с | 0,794 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1216 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 540 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 806 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 806 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 51,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 51,8 |
|  | Q2 | м3/с | 40,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 51,8 |
|  | Q6ф | м3/с | 119,9 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 7,1 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,74 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,8 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,93 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 199 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 52 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 230 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 60 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 7,61 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 1,99 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 6,39 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,67 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 191,26 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 49,89 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,66 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,69 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 12,3 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,72,5 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,25 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 28,2 |

Таблица 27

Тип ГПА - ГТК-10ИР (двигатель MS-3002)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 9,5 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 33,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3100 |
|  | Gтг | кг/с | 0,575 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1227 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 688 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 816 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 626 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 51,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 52,1 |
|  | Q2 | м3/с | 40,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 52,1 |
|  | Q6ф | м3/с | 93,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 7,3 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | в | - | 17,3 |
| Коэффициент избытка воздуха | О2 | % | 5,22 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,08 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 141 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 92 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 230 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 150 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,51 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,59 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 6,39 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 4,17 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 191,26 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 124,73 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,09 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,36 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 21,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,9 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 2,83 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 33,0 |

Таблица 28

Тип ГПА - ГПА-10МН70 (двигатель ДН-70)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3077 |
|  | Gтг | кг/с | 0,571 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1456 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 747 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 739 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 739 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 35,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 36,2 |
|  | Q2 | м3/с | 28,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 36,2 |
|  | Q6ф | м3/с | 76,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 19,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,63 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,7 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,02 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 88 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 88 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 100 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,38 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,38 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 2,78 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 83,16 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,86 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,86 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | - |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | - |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | - |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | - |

Таблица 29

Тип ГПА- PGT-10

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,04 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 31,6 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3421 |
|  | Gтг | кг/с | 0,635 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1343 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 699 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 745 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 745 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 41,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 42,3 |
|  | Q2 | м3/с | 33,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 42,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 90,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 14,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,83 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,0 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,86 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 125 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 83 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,97 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,64 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,42 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,95 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,15 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 21,8 |

Таблица 30

Тип ГПА - ГПА-10 Урал, ГПА-10 ПХГ Урал (двигатель ПС-90ГП-3)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 10,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 0,314 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3429 |
|  | Gтг | кг/с | 0,637 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1248 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 665 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 749 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 749 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 45,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 43,9 |
|  | Q2 | м3/с | 34,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 43,9 |
|  | Q6ф | м3/с | 94,4 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 14,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,96 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,76 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 82 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 100 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,65 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,65 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 2,78 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 83,16 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,96 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,96 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 3,8 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 24,8 |

Таблица 31

Тип ГПА - ГПА-12Урал (двигатель ПС-90ГП-1)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 12,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3801 |
|  | Gтг | кг/с | 0,705 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1353 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 683 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 47,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 47,0 |
|  | Q2 | м3/с | 36,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 47,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 109,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 15,8 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,82 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,0 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,87 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 125 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 83 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,40 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,94 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,32 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,88 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 21,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 3,14 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 34,9 |

Таблица 32

Тип ГПА - ГПА-12Р Урал (двигатель ПС-90ГП-1)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 12,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3801 |
|  | Gтг | кг/с | 0,705 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1353 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 683 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 47,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 47,0 |
|  | Q2 | м3/с | 36,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 47,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 109,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 15,8 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,82 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,0 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,87 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 125 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 83 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,40 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,94 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,32 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,88 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,15 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 26,4 |

Таблица 33

Тип ГПА - ГПА-Ц-12Р Урал (двигатель ПС-90ГП-1)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 12,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 3801 |
|  | Gтг | кг/с | 0,705 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1353 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 683 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 47,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 47,0 |
|  | Q2 | м3/с | 36,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 47,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 100,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 15,8 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,82 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,87 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 125 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 83 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,40 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 2,94 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,32 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,88 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 12,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 9,1 |

Таблица 34

Тип ГПА - Коберра-182 (двигатель Эйвон)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 12,9 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 27,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5051 |
|  | Gтг | кг/с | 0,937 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1160 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 585 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 684 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 684 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 76,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 77,6 |
|  | Q2 | м3/с | 60,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 77,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 152,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 9,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,76 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,0 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,3 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 133 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 139 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 200 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 210 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 7,81 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 8,20 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 5,56 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 5,84 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 166,31 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 174,63 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,18 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,29 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 11,3 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 21,4 |

Таблица 35

Тип ГПА - ГТН-16

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 29,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5941 |
|  | Gтг | кг/с | 1,103 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1193 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 627 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 681 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 681 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 85,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 86,1 |
|  | Q2 | м3/с | 67,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 86,1 |
|  | Q6ф | м3/с | 168,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 11,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,49 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,7 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,43 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 179 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 200 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 250 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 280 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 11,80 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 12,85 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 6,95 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 7,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 207,89 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 232,84 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,59 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,90 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 28,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 8,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 21,0 |

Таблица 36

Тип ГПА - ГПУ-16 (двигатель ДЖ-59)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5748 |
|  | Gтг | кг/с | 1,08 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1135 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 653 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 631 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 631 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 96,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 97,6 |
|  | Q2 | м3/с | 76,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 97,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 176,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 12,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,27 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,05 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 89 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 48 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 80 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 6,66 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,55 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,22 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 66,53 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,50 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,80 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,1 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 11,5 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 15,3 |

Таблица 37

Тип ГПА - ГПА-Ц-16 (двигатель НК-16СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 27,4 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 6270 |
|  | Gтг | кг/с | 1,163 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1130 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 586 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 685 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 685 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 101,9 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 103,0 |
|  | Q2 | м3/с | 80,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 103,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 202,0 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 9,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,11 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,13 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 95 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 189 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 7,26 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 14,52 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,47 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,64 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 3,27 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 12,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 16,8 |

Таблица 38

Тип ГПА - ГПА-16МЖ (двигатель ДЖ-59)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5748 |
|  | Gтг | кг/с | 1,08 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1135 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 653 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 631 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 631 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 96,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 97,6 |
|  | Q2 | м3/с | 76,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 97,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 176,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 12,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,27 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,05 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 89 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 48 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 80 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 6,66 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,55 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,22 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 66,53 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,50 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,80 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 4,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 13,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 12,7 |

Таблица 39

Тип ГПА - Коберра 16МГ (двигатель ДГ90)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5068 |
|  | Gтг | кг/с | 0,941 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1343 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 693 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 703 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 703 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 69,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 70,0 |
|  | Q2 | м3/с | 54,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 70,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 141,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 19,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,28 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,55 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 112 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 224 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,87 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 11,75 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,47 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,32 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,65 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,5 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,91 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 28,7 |

Таблица 40

Тип ГПА - ГПА-16МГ (двигатель ДГ90)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5068 |
|  | Gтг | кг/с | 0,941 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1343 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 693 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 703 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 703 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 69,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 70,0 |
|  | Q2 | м3/с | 54,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 70,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 141,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 19,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,28 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,55 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 112 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 224 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,87 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 11,75 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,47 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,32 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,65 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 12,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 11,8 |

Таблица 41

Тип ГПА - ГПА-Ц-16С (двигатель ДГ-90 со штатной/малоэмиссионной камерой сгорания)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5068 |
|  | Gтг | кг/с | 0,941 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1343 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 693 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 703 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 703 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 69,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 70,0 |
|  | Q2 | м3/с | 54,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 70,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 141,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 19,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,28 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,55 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 112/60 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 224/112 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150/80 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300/150 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,87/3,13 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 11,75/5,87 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17/2,22 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34/4,17 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73/66,53 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,47/124,73 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,32/0,71 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,65/1,32 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,5 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,91 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 28,8 |

Таблица 42

Тип ГПА - ГТН-16М-1

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 31,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5558 |
|  | Gтг | кг/с | 1,03 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1193 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 655 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 693 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 693 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 83,9 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 84,9 |
|  | Q2 | м3/с | 66,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 84,9 |
|  | Q6ф | м3/с | 168,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 11,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,74 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,9 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,30 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 109 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 204 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 6,44 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 12,88 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,47 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,45 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,90 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | - |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | - |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | - |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | - |

Таблица 43

Тип ГПА - ГПА-16 Урал (двигатель ПС-90ГП-2)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 36,3 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4746 |
|  | Gтг | кг/с | 0,881 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1400 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 753 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 60,3 |
|  | Q2 | м3/с | 47,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 60,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 140,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 20,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,93 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,79 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 122 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,50 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,67 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,24 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,83 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,5 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,91 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 28,7 |

Таблица 44

Тип ГПА - ГПА-16Р Урал (двигатель ПС-90ГП-2)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 36,3 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4746 |
|  | Gтг | кг/с | 0,881 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1400 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 753 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 60,3 |
|  | Q2 | м3/с | 47,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 60,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 140,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 20,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,93 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,79 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 122 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,50 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,67 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,24 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,83 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,15 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 33,9 |

Таблица 45

Тип ГПА - Коберра 16Р Урал (двигатель ПС-90ГП-2)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 36,3 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4746 |
|  | Gтг | кг/с | 0,881 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1400 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 753 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 60,3 |
|  | Q2 | м3/с | 47,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 60,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 140,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 20,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,93 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,79 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 122 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,50 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,67 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,24 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,83 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 11,3 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 19,8 |

Таблица 46

Тип ГПА - ГПА-Ц-16Р Урал (двигатель ПС-90ГП-2)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 36,3 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4746 |
|  | Gтг | кг/с | 0,881 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1400 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 753 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 60,3 |
|  | Q2 | м3/с | 47,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 60,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 140,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 20,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,93 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,79 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 122 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,50 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,67 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,24 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,83 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 12,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 11,7 |

Таблица 47

Тип ГПА - ГПУ-16Р Урал (двигатель ПС-90ГП-2)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 36,3 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4746 |
|  | Gтг | кг/с | 0,881 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1400 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 753 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 813 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 60,3 |
|  | Q2 | м3/с | 47,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной грубы) | G6 | кг/с | 60,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 140,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 20,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,93 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,79 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 122 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,50 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,67 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,24 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,83 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,1 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 11,5 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 12,2 |

Таблица 48

Тип ГПА - ГПА-Ц-16 НК-38 (двигатель НК-38СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 36,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4720 |
|  | Gтг | кг/с | 0,876 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1456 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 821 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 721 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 721 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 53,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 54,6 |
|  | Q2 | м3/с | 42,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 54,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 113,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 25,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,57 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,6 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,08 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 135 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 135 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 150 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,47 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,47 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 4,17 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 124,73 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,23 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,23 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 12,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 9,4 |

Таблица 49

Тип ГПА - ГПА-16 Волга (двигатель НК-38СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 36,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4720 |
|  | Gтг | кг/с | 0,876 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1456 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 821 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 721 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 721 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 53,7 |
| Расход продуктов сгорания (па срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 54,6 |
|  | Q2 | м3/с | 42,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 54,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 113,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 25,9 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,57 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,6 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,08 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 135 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 135 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 150 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,47 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,47 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 4,17 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 124,73 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,23 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,23 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,8 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,2 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 18,2 |

Таблица 50

Тип ГПА - ГПА-Ц-16АЛ

(двигатель АЛ-31СТ со штатной/малоэмиссионной камерой сгорания)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4853 |
|  | Gтг | кг/с | 0,901 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1440 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 703 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 763 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 64,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 65,4 |
|  | Q2 | м3/с | 51,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 65,4 |
|  | Q6ф | м3/с | 143,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 17,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,17 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,62 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 115/88 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 229/229 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150/110 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300/300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,62/4,12 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 11,25/11,25 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17/3,06 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34/8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73/91,47 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46/249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,27/0,93 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,54/2,54 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 20,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,5 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 4,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 29,2 |

Таблица 51

Тип ГПА - PGT-21S (двигатель АЛ-31СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4853 |
|  | Gтг | кг/с | 0,901 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1440 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 703 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 763 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 64,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 65,4 |
|  | Q2 | м3/с | 51,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 65,4 |
|  | Q6ф | м3/с | 143,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 17,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,17 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,62 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 115 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 229 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,62 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 11,25 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,27 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,54 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 30,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,54 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 9,8 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 14,6 |

Таблица 52

Тип ГПА- ГПА-16 Нева (двигатель АЛ-31СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4853 |
|  | Gтг | кг/с | 0,901 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1440 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 703 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 763 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 64,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 65,4 |
|  | Q2 | м3/с | 51,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 65,4 |
|  | Q6ф | м3/с | 143,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 17,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,17 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,62 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 88 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 229 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 110 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,12 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 11,25 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 3,06 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 91,47 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,93 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,54 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 20,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 8,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 17,9 |

Таблица 53

Тип ГПА - ГПА-16Р Уфа

(двигатель АЛ-31СТ) со штатной/малоэмиссионной камерой сгорания

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 4853 |
|  | Gтг | кг/с | 0,901 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1440 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 703 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 763 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 64,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 65,4 |
|  | Q2 | м3/с | 51,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 65,4 |
|  | Q6ф | м3/с | 143,2 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 17,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,17 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,62 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 115/88 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 229/229 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150/110 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300/300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 5,62/4,12 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 11,25/11,25 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17/3,06 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34/8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73/91,47 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46/249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,27/0,96 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,54/2,54 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 21,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 20,2 |

Таблица 54

Тип ГПА - ГТНР-16

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 16,3 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 32,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 5401 |
|  | Gтг | кг/с | 1,002 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1213 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 760 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 600 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 600 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 91,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 92,5 |
|  | Q2 | м3/с | 72,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 92,5 |
|  | Q6ф | м3/с | 158,7 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 7,05 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,32 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,04 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 48 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 60 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 80 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 3,29 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 4,17 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 2,22 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 66,53 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,73 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,92 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | - |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | - |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | - |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | - |

Таблица 55

Тип ГПА - ГПА-Ц-18 (двигатель HK-I6-18CT)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 18,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 29,4 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 6593 |
|  | Gтг | кг/с | 1,224 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1138 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 595 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 733 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 733 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 100,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 101,2 |
|  | Q2 | м3/с | 79,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 101,2 |
|  | Q6ф | м3/с | 212,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 9,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,76 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,0 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,28 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 93 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 66 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 140 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 7,13 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,09 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 3,89 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 116,42 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,43 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,02 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,3 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 12,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 17,7 |

Таблица 56

Тип ГПА - ГТН-25-1

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 24,5 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 30,6 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 8622 |
|  | Gтг | кг/с | 1,60 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1363 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 683 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 773 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 773 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 100,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 102,2 |
|  | Q2 | м3/с | 80,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 102,2 |
|  | Q6ф | м3/с | 227,1 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 13,0 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,66 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,7 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,00 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 353 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 441 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 400 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 500 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 26,65 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 33,31 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 11,12 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 13,90 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 332,63 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 415,78 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 3,92 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 4,90 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,4 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 9,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 24,9 |

Таблица 57

Тип ГПА - ГТН-25

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 27,5 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 28,1 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 10539 |
|  | Gтг | кг/с | 1,96 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1188 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 623 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 701 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 701 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 148,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 150,0 |
|  | Q2 | м3/с | 117,4 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 150,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 301,4 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 11,2 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,41 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,6 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,5 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 132 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 351 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 180 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 480 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 14,66 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 39,08 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 5,00 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 13,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 149,68 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 399,15 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,92 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 5,12 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 4,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 13,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 21,7 |

Таблица 58

Тип ГПА - ГПА-25/76 ДН80Л (двигатель ДН-80Л и Л.1)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 25,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 7803 |
|  | Gтг | кг/с | 1,448 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1518 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 723 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 85,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 87,0 |
|  | Q2 | м3/с | 68,1 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 97,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 201,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 21,8 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,44 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,4 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,20 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 142 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 284 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 9,04 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 18,09 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,30 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,60 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 4,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 13,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 14,5 |

Таблица 59

Тип ГПА - ГПА-25/76 ДН80Л.1 (двигатель ДН-80Л1 и Л1.1)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 25,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 7692 |
|  | Gтг | кг/с | 1,428 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1518 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 763 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 723 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 85,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 87,0 |
|  | Q2 | м3/с | 68,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 97,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 201,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 21,8 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,49 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,15 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 76 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 142 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 80 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 150 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 4,75 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 8,91 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 2,22 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 4,17 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 66,53 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,69 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,29 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 4,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 13,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 14,5 |

Таблица 60

Тип ГПА - ГПА-Ц-25 (двигатель НК-36СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 25,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 7803 |
|  | Gтг | кг/с | 1,448 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1420 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 768 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 698 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 698 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 99,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 101,0 |
|  | Q2 | м3/с | 79,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 101,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 202,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 23,1 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,01 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,73 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 120 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 240 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 9,04 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 18,09 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,30 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,60 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 20,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 28,5 |

Таблица 61

Тип ГПА - ГПА-25 НК (двигатель НК-36СТ)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 25,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 7803 |
|  | Gтг | кг/с | 1,448 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1420 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 768 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 698 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 698 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 99,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 101,0 |
|  | Q2 | м3/с | 79,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 101,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 202,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 23,1 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,01 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,73 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 120 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 240 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 300 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 9,04 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 18,09 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 8,34 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 249,46 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,30 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 2,60 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 4,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 13,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 14,6 |

Таблица 62

Тип ГПА - ГПА-25Р Урал (двигатель ПС-90ГП-25)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 25,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 38,7 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 6956 |
|  | Gтг | кг/с | 1,291 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1501 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 813 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 745 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 745 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 81,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 79,6 |
|  | Q2 | м3/с | 62,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 79,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 170,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 30,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,54 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,5 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,11 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 92 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 137 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 150 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 8,06 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,37 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,16 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,78 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 4,2 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 13,9 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 12,3 |

Таблица 63

Тип ГПА - Балтика-25 (двигатель GT-10)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 24,5 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 7692 |
|  | Gтг | кг/с | 1,428 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1385 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 658 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 816 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 816 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 77,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 78,6 |
|  | Q2 | м3/с | 61,8 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 78,6 |
|  | Q6ф | м3/с | 184,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 13,6 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,22 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,0 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,43 |
| Концентрация п сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 50 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 100 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 50 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 2,91 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 5,82 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 1,39 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 41,58 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 0,43 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,86 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 20 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 28 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 6,2 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 29,8 |

Таблица 64

Тип ГПА - ГТК-25И (двигатель MS 5002)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 23,9 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 27,7 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 9292 |
|  | Gтг | кг/с | 1,72 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1200 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 557 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 764 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 764 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 116,3 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 118,0 |
|  | Q2 | м3/с | 92,5 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 118,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 258,8 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 8,2 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,93 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,8 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 143 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 41 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 175 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 50 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 12,56 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 3,59 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 4,87 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 1,39 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 145,52 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 41,58 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,90 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 0,54 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 16,5 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 7,1 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 36,5 |

Таблица 65

Тип ГПА - ГТК-25ИР (двигатель MS 5002)

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 22,2 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,5 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 6929 |
|  | Gтг | кг/с | 1,286 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1200 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 745 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 775 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 618 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 112,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 114,0 |
|  | Q2 | м3/с | 89,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 114,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 201,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 8,6 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,11 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,13 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 145 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 230 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 130 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 12,31 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 6,96 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 6,39 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 3,61 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 191,26 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 108,10 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 2,00 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,13 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,4 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 9,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 22,4 |

Таблица 66

Тип ГПА - ГТНР-25И (В) (двигатель М 5322 R (В))

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 22,2 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 34,7 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 6889 |
|  | Gтг | кг/с | 1,279 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1200 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 745 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 775 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 618 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 112,7 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 114,0 |
|  | Q2 | м3/с | 89,0 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 114,0 |
|  | Q6ф | м3/с | 201,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 8,6 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,13 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,2 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,11 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 145 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 82 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 230 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 130 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 12,24 |
| -оксида углерода | МСО | г/с | 6,92 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 6,39 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 3,61 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 191,26 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 108,10 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,99 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,12 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,4 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 9,0 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 22,4 |

Таблица 67

Тип ГПА - ГТНР-25И (С) (двигатель М 5322 R (С))

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | 24,6 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | 35,4 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | 7483 |
|  | Gтг | кг/с | 1,389 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1238 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 762 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 795 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | 622 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 117,9 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | 119,3 |
|  | Q2 | м3/с | 93,2 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | 119,3 |
|  | Q6ф | м3/с | 212,4 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | 8,7 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,95 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,1 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,18 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | 152 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | 84 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 235 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | 130 |
| Мощность выброса: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с | 13,59 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | 6,92 |
| Удельный выброс (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/м3 | 6,53 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | 3,61 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/ГДж | 195,42 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | 108,10 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/кВтч | 1,99 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | 1,10 |
| Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,35 (2 шт.) |
| Площадь сечения выхлопных труб (шахт) | S | м2 | 8,7 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 24,4 |

Приложение А

(справочное)

Единицы и соотношения физических величин

Единицы работы, энергии и теплоты

| 1 кгсм = 9,80665 Дж; | 1 Дж = 0,101972 кгсм = 0,2777810-6 кВтч; |
| --- | --- |
| 1 кВтч = 3600 кДж; |  |
| 1 ккал = 4,1868 кДж; | 1 кДж = 0,23885 ккал |
| 1 кВтч = 859,845 ккал; |  |

Единицы температуры

t = Т - 273,15.

Единицы давления

| 1 кгс/см2 = 0,0980665 МПа; | 1 МПа = 10,1972 кгс/см2; |
| --- | --- |
| 1 ат (техн.) = 0,0980665 МПа; | 1 бар = 1,01972 кгс/см2; |
| 1 атм. (физ.) = 1,03323 кгс/см2 = 0,101325 МПа. |  |

Единицы концентрации вредных веществ

- оксида азота в пересчете на диоксид

1 ppm = 110-4% = 2,053 мг/нм3

- оксида углерода

1 ppm = 110-4% = 1,250 мг/нм3.

Приложение Б

(справочное)

Пример расчета экологических показателей газоперекачивающего агрегата

Таблица Б.1

Пример расчета экологических показателей газоперекачивающего агрегата

| Наименование величины | Обозначение | Единицы измерения | Формула, источник, пункт | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность в станционных условиях | Nс | МВт | ТУ | 16,0 |
| Эффективный КПД в станционных условиях | c | % | То же | 35,0 |
| Расход топливного газа | qтг | м3/ч | (4, 5) | 4923 |
|  | Gтг | кг/с | (4, 6) | 0,914 |
| Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | ТУ | 1300 |
| Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | То же | 750 |
| Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | " | 740 |
| Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе выхлопной трубы) | Т6 | К | " | 740 |
| Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | - | 58,5 |
| Коэффициент избытка воздуха | в | - | (4, 7) | 3,73 |
| Плотность продуктов сгорания газа при 0 С и 0,1013 МПа | 20 | кг/м3 | табл. 1 | 1,275 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного патрубка турбины) | G2 | кг/с | (4, 1, ТУ) | 59,4 |
|  | Q2 | м3/с | (4, 2) | 46,6 |
| Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопной трубы) | G6 | кг/с | ТУ | 59,4 |
|  | Q6ф | м3/с | (4, 4) | 126,3 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | к | - | ТУ | 20,0 |
| Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | (4, 9) | 15,8 |
| Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | (4, 10) | 2,94 |
| Приведенная концентрация (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания): |  |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | Прилож. В | 130 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | Прилож. В | 87 |
| Концентрация в сухих продуктах сгорания: |  |  |  |  |
| - оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/м3 | ТУ | 150 |
| - оксида углерода | ССО | мг/м3 | То же | 100 |
| Мощность выброса: |  |  |  |  |
| - оксидов азота; |  | г/с | (4, 15) | 5,71 |
| - оксида углерода | МСО | г/с | (4, 15) | 3,80 |
| Удельный (индекс выброса) на единицу топливного газа: |  |  |  |  |
| - оксидов азота; |  | г/м3 | (4, 16) | 4,17 |
| - оксида углерода |  | г/м3 | (4, 16) | 2,78 |
| Удельный выброс на единицу теплоты: |  |  |  |  |
| - оксидов азота; |  | г/ГДж | (4, 17) | 124,73 |
| - оксида углерода | mCO | г/ГДж | (4, 17) | 83,16 |
| Удельный выброс на единицу работы: |  |  |  |  |
| - оксидов азота; |  | г/кВтч | (4, 18) | 1,29 |
| - оксида углерода |  | г/кВтч | (4, 18) | 0,86 |
| Высота выхлопной трубы | H | м | ТУ | 25,0 |
| Диаметр выхлопной трубы | D (А, В) | м | То же | 2,35 |
| Площадь сечения выхлопной трубы | S | м2 |  | 4,35 |
| Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы | V | м/с |  | 29,0 |

Приложение В

(справочное)

Рис. B.1 - Блок-схема расчета экологических показателей ГТУ

Библиография

[1] Технологический регламент на проектирование компрессорных станций (раздел "Охрана атмосферного воздуха"), ВНИИГАЗ, 1994.

Ключевые слова: каталог, удельные выбросы, вредные (загрязняющие) вещества, отработавшие газы (продукты сгорания), теплотехнические показатели, газотурбинные установки ГПА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.2 Сокращения

4 Основные нормативные положения и соотношения

4.1 Основные положения

4.2 Основные нормативные соотношения

5 Методика расчета экологических характеристик новых и модернизированных типов ГПА

6 Экологические характеристики ГПА

Приложение А (справочное) Единицы и соотношения физических величин

Приложение Б (справочное) Пример расчета экологических показателей газоперекачивающего агрегата

Приложение В (справочное) Блок-схема расчета экологических показателей ГТУ

Библиография