ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА

Утверждаю

Директор

АКХ им. К. Д. Памфилова

В. Ф. Пивоваров

21 сентября 1990 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРУ С ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОТЕЛЬНЫХ

Сектор научно-технической информации АКХ

Москва 1991

Настоящие методические указания содержат перечень ингредиентов, формулы для расчета выбросов, практические рекомендации и вспомогательные таблицы, необходимые для проведения расчетов. В указания введены методы определения содержания в дымовых газах количества таких вредных веществ, как пятиокись ванадия, формальдегид, 3,4-бензпирен, сажа; преобразованы и упрощены используемые ранее формулы расчетных количеств окиси углерода и окислов азота; изменены и введены новые расчетные графики и вспомогательные таблицы.

Настоящие методические указания выпускаются взамен разработанных в 1986 г. «Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно-производственных котельных МЖКХ РСФСР (кандидаты техн. наук А.Л. Максимов, М.А. Плотников и Д.Я. Борщов), за основу которых ранее были приняты «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч» (1985) и «Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций» (1984).

Разработаны отделом коммунальной энергетики АКХ им. К.Д. Памфилова (канд. техн. наук В.З. Пономарева). Согласованы Всесоюзным НИИ охраны природы и заповедного дела (ВНИИприроды, С.-Петербург, письмо № 374/33 от 7.06.90 г.) и Госкомприроды СССР (письмо № 09-2-8/1206 от 31.08.90 г.).

Предназначены для использования в теплоэнергетических предприятиях местных Советов, а также служб Госкомприроды СССР при проведении инвентаризации источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Замечания и предложения по настоящим указаниям просьба направлять по адресу: 123371. Москва, Волоколамское шоссе, 116. АКХ им. К.Д. Памфилова, отдел коммунальной энергетики.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основным техническим процессом является нагревание теплоносителя (воды или пара) в котельной установке за счет теплоты сгорания топлива в топке.

Теплопроизводительность парогенераторов соответствует паропроизводительности по коэффициенту пересчета (прил. 1).

Перечень вредных веществ, выбрасываемых с дымовыми газами включает следующие ингредиенты: твердые частицы, окислы серы, окись углерода, окислы азота, пятиокись ванадия и некоторые продукты неполного сгорания топлива.

Предполагается отсутствие улетучивания твердых частиц из отвалов и складов.

Выбросы вредных веществ рассчитываются в массовых единицах за рассматриваемый период времени, например, т/год или г/с.

Необходимо учитывать периодичность работы котельной установки в рассматриваемый период времени и различные виды применяемых топлив. Для этого рассматриваемый период времени (год) делится на промежутки времени, в течение каждого из которых производилась работа на одном виде топлива. Рассматриваются выбросы в каждом промежутке времени и суммируется количество выбросов за год.

При использовании нескольких видов топлива в одной котельной установке одновременно, выбросы рассчитываются как сумма выбросов от раздельного использования этих топлив.

Текущие выбросы в рассматриваемый момент времени, как правило, измеряются в г/с.

Максимальные текущие выбросы соответствует режиму номинальной (установленной) мощности.

Наиболее распространенный случай - работа котельной установки в режиме установленной мощности в течение отопительного периода в году на одном виде топлива. В этом случае выбросы за год равны выбросам за отопительный период года.

Основные условные обозначения

В - массовый расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год или г/с), масса - рабочая; - низшая теплота сгорания натурального топлива (в пересчете на рабочую массу), МДж/кг или ккал/кг; Ар - зольность топлива на рабочую массу, %; Sр - сернистость топлива на рабочую массу, %; q3 - потери теплоты от химической неполноты сгорания, %; q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания, %; Мi - массовое количество выбросов за рассматриваемый период времени ингредиента i; ( - коэффициент избытка воздуха; Q - теплопроизводительность котельной установки (тепловая мощность), МВт или Гкал/ч или т пара/ч.

# РАСЧЕТ РАСХОДА ТОПЛИВА

Расход топлива Вуст (кг/ч) в режиме номинальной (установленной) тепловой мощности определяется по формуле

(1)

где ( - КПД котельной установки, в долях; [Qном] = [Гкал/ч]; [] = [ккал/кг].

Расход топлива за рассматриваемый период определяется по действующим нормам расхода на выработку теплоты или по формуле

(2)

где К - коэффициент нагрузки. В рассматриваемом распространенном частном случае для годового периода

(3)

где (от - отопительный период, ч/год.

Для определения весового расхода природного газа рекомендуется использовать формулы

(4)

(5)

где V - расход природного газа, м3/год; ( - плотность природного газа, кг/м3 (( = 0,76 - 0,85);  - то же, что и , но в ккал/м3 или кДж/м3.

Расчет приземных концентраций проводится на резервный вид топлива. Плата за годовые выбросы рассчитывается по фактическому расходу топлива Вфакт.

# РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Расчет выбросов твердых частиц

Состав выбрасываемых твердых частиц включает: SiO2 - 30 - 60 %, Al2O3 - 15 - 28 %, Fe2O3 - 2 - 10 %, СаО, MgO, K2O, Na2O, TiO2, MnO2, P2O5, сажу, углеводороды.

Количество летучей золы и несгоревшего топлива Мп (г/с, т/год, по размерности расхода топлива), выбрасываемое с дымовыми газами от каждой отдельной котельной установки в рассматриваемый период, определяется по формуле

(6)

где (3 - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (КПД золоуловителя); аун - доля уноса золы, %; Гун - содержание горючих в уносе, %.

Значения АР, Гун, аун, (3 принимаются по фактическим средним показателям, при отсутствии этих данных определяются по характеристикам сжигаемого топлива (прил. 2). Значение показателя f, равного

(7)

можно принимать по табл. 1.

При сухом золоулавливании блок-циклоны типа НИИОгаз имеют КПД (3 = 0,75 - 0,85, батарейные циклоны ЦКТИ имеют КПД (3 = 0,8 - 0,9.

В случае возврата уноса, применяющегося в стальных котлах производительностью более 1,2 Гкал/ч (1,392 МВт), аун должна быть уменьшена на 10 % от первоначальной величины.

Величина Гун может быть определена при отсутствии экспериментальных данных по формуле

(8)

где  - потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива в уносе, %. Для приближенного расчета  = 0,5 q4 % (см. прил. 2);  - ккал/кг (см. табл. 1 прил. 3).

Таблица 1

Значение коэффициентов f и КCO в зависимости от типа топки и вида топлива

| Тип топки | Вид топлива | f | КCO, кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые и каменные угли | 0,0023 | 1,9 |
|  | Антрациты: |  |  |
|  | АС и АМ | 0,003 | 0,9 |
|  | АРШ | 0,0078 | 0,8 |
| С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли: | 0,0088 | 0,6 |
|  | Антрациты: |  |  |
| С цепной решеткой прямого хода | АРШ | 0,0088 | 0,6 |
|  | АС и АМ | 0,002 | 0,4 |
| С забрасывателями и цепной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0035 | 0,7 |
| Шахтная | Твердое топливо | 0,0019 | 2 |
| Шахтно-цепная | Торф кусковой | 0,0019 | 1 |
| Наклонно-переталкивающая | Эстонские сланцы | 0,0025 | 2,9 |
| Слоевые топки бытовых теплогенераторов | Дрова | 0,005 | 14 |
|  | Бурые угли | 0,0011 | 16 |
|  | Каменные угли | 0,0011 | 7 |
|  | Антрацит, тощие угли: | 0,0011 | 3 |
| Камерные топки | Мазут | 0,01 | 0,32 |
| Топки паровых и водогрейных котлов | Газ природный, попутный и коксовый | - | 0,25 |
| Топки бытовых теплогенераторов | Газ природный | - | 0,08 |
|  | Легкое жидкое (печное) топливо | 0,01 | 0,16 |

Расчет выбросов пятиоксида ванадия

При использовании жидкого топлива (мазута) количество окислов ванадия , г/с (т/год) (по размерности расхода топлива), рассчитывают по формуле

г/с (т/год).	(9)

или в пересчете на пятиоксид ванадия (аэрозоль)

г/с (т/год).

где GV - содержание ванадия (или  - в пересчете на пятиокись ванадия) в жидком топливе, г/т; В - массовый расход натурального топлива за рассматриваемый промежуток времени, (г/с) т/год.

По эмпирической формуле ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского  (г/т) равен

(10)

где SP - содержание серы в мазуте на рабочую массу, % (SP > 0,4 %).

Расчет выбросов окислов серы

Количество окислов серы , г/с (т/год) (по размерности расхода топлива), в пересчете на SO2 вычисляется по формуле

г/с (т/год),	(11)

где  - доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (см. ниже);  - доля окислов серы, улавливаемых в золоуловителях попутно с улавливанием твердых частиц. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю. В мокрых золоуловителях она зависит от приведенной сернистости топлива , (% кг) / МДж, и от расхода и общей щелочности орошаемой воды (рис. 1).

Ориентировочные значения  при факельном сжигании различных видов топлив [6]

Торф	0,15

Сланцы эстонские и ленинградские	0,8

Остальные сланцы	0,5

Экибастузский уголь	0,02

Березовские угли Канско-Ачинского (КА) бассейна для топок с

твердым шлакоудалением	0,5

Остальные угли КА бассейна для топок с твердым шлакоудалением	0,2

Прочие угли	0,1

Мазут	0,02

Газ	0

Рис. 1. Степень улавливания окислов серы в мокрых золоуловителях  при щелочности орошаемой воды: 1 - 10 мг-экв/дм3; 2 - 5 мг-экв/дм3; 3 - 0 мг-экв/дм3

Расчет выбросов окиси углерода

Количество окиси углерода МСО, г/с (т/год) (по размерности расхода топлива), вычисляется по формуле

г/с (т/год),	(12)

где ССО - выход окиси углерода при сжигании 1 т топлива (кг/т), определяется по формуле

(13)

где размерность  выражается в КДж/кг;  = 10,13 МДж/кг; q3 - для мазута и газа при отсутствии системы автоматического регулирования горения равно 0,5 (q3 = 0,5 %), при отлаженной системе q3 равно 0,15 (q3 = 0,15 %); R - безразмерная доля q3, обусловленная наличием продукта неполного сгорания окиси углерода. Для твердого топлива R = 1; газа R = 0,5; для мазута R = 0,65. Величина q4 равна для мазута и газа 0,5 (q4 = 0,5 %). Значения q3 и q4 для угля см. в прил. 2. ССО можно определить также по данным табл. 1, используя формулу ССО = КСО , где [КСО] = [кг/ГДж], а [] = [МДж/кг]; [ССО] = [кг/т].

Формула для расчета выражения (12) может быть упрощена с учетом выражений (1), (13) и численных значений q3, q4 и R.

При размерности Qном в Гкал/ч  = 2420 ккал/кг, расчетное секундное количество выбросов  (г/с) равно

(14)

в том числе для газа МСО, г/с, равно без системы автоматики  г/с; при отлаженной работе системы (q3 = 0,15 %).

г/с,	(15)

для мазута  - без системы автоматики МСО = 0,37 г/с, с автоматикой -

= 0,111  г/с,	(16)

для каменного угля

(17)

для бурого угля

(18)

Валовое количество выбросов МСО (т/год) при работе котельной (cm (ч/год) с учетом (2) и (3) равно

(19)

Расчет выбросов окислов азота

Количество окислов азота , г/с (т/год) (по размерности расхода топлива), в пересчете на NO2 вычисляется по формуле

(20)

где В - расход топлива, г/с (т/год);

где  - низшая теплотворная способность топлива, МДж/кг [для газа - МДж/м3];  - количество окислов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж, в зависимости от вида сжигаемого топлива и номинальной производительности котельной установки, определяется по графику на рис. 2.

При нагрузке, отличающейся по номинальной, на значение  следует вводить поправку, равную (Qфакт/Qном)0,25, где Qном и Qфакт - соответственно номинальная и фактическая производительность котельного агрегата; ( - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений. В настоящее время для малых котлов ( = 0.

Рис. 2. Зависимость  от тепловой мощности котельной установки для различных видов топлив:

1 - природный газ, мазут; 2 - антрацит; 3 - бурый уголь; 4 - каменный уголь

При размерности  в ккал/кг (ккал/м3)

(21)

где [М] = [В], [4,187 ( 10-6] = [ГДж/ккал].

Если размерность Qном в [Гкал/ч], то формула для расчета  (г/с) с учетом выражения (1) и ( = 0 приобретает вид

(22)

где , кг/ГДж - по графику на рис. 2.

С учетом изложенного расчетное количество выбросов диоксида азота  (г/с) при сжигании

газа и мазута (q4 = 0,5 %)

(23)

каменного угля (q4 = 7 %)

(24)

бурого угля (q4 = 9 %)

(25)

Валовое количество выбросов окислов азота  (т/год) для котельных, работающих в отопительный период (от (ч/год), равно

(26)

Ориентировочное определение выбросов некоторых продуктов неполного сгорания топлива

Вместе с окисью углерода от котельных агрегатов в атмосферу поступают формальдегид НСНО, сажа и 3,4-бензпирен [2, 3, 8]. Диапазон изменения содержания формальдегида может отличаться на порядок в зависимости от режимных и конструктивных особенностей топок. Содержание его колеблется от 0 до 70 мг/м3. При коэффициенте избытка воздуха ( = 1,1 - 1,7 (прил. 4) в котлах ДКВР-10-13 с горелками ГМГ наблюдалось количество формальдегида, равное 0,2 - 0,5 мг/м3, с горелками ГА-110 - 0,7 - 1 мг/м3 [8]. Рекомендуемая для ориентировочных расчетов концентрация (в уходящих газах) для котлов Q < 10 т/ч - 17,35 мг/м3.

По данным литературы [8], наиболее вероятные значения количества формальдегида за котлами производительностью менее 10 т/ч составляют 3,7 - 31 мг/м3 продуктов сгорания.

Сажеобразование в газоходах котла до 90 мг/м3 наблюдается в осенний и весенний период, особенно за малогабаритными топками секционных отопительных котлов МГ-2, МГ-2Г, «Универсал» при диффузионных подовых горелках (рис. 3 - 5) [3] и отсутствии автоматики горения. При отлаженной работе системы автоматики горения концентрация как сажи, так и других продуктов неполного сгорания меньше в 3,33 раза (q3 = 0,15).

В саже и дымовых газах содержатся канцерогенные вещества - полициклические углеводороды, такие, например, как 3,4-бензпирен (С20Н12). Максимальное содержание характерно для топок с неподвижной решеткой. Количественные характеристики приведены в табл. 2 [2]. При сжигании природного газа 3,4-бензпирен содержится в единичных случаях.

При сжигании донецких углей в котлах ТП-230 и львовско-волинских в ТП-100 количество бенз(а)пирена без очистки газов составляло 0,8 - 16,5 Мкг/м3.

Рис. 3. Изменение концентрации сажи Сс по высоте факела Lф/а подовой диффузионной горелки при сжигании природного газа в котле «Тула-3» (без автоматики горения)

При камерном сжигании пылевидного топлива бензпирен отсутствует. При сжигании твердого топлива в слое на ручной и механической топках бензпирен содержится в большом количестве - 2,2 - 379 г/т сжигаемого угля [13].

При сжигании мазута в котлах ТГПМ-314А и ПК-19, оборудованных горелками ХФ ЦКБ-ВТИ, был обнаружен бензпирен в концентрации 0,02 - 0,5 мкг/м3 [12].

Количество выбросов рассмотренных продуктов неполного сгорания топлива М (г/с) определяется по формуле

М = С Vг г/с,

где С - концентрация вредного вещества в уходящих газах, г/м3; Vг - объем уходящих газов, м3/с.

Валовое количество выбросов М (т/год) равно

т/год.

Рис. 4. Изменение концентрации сажи Сс в зависимости от коэффициента избытка воздуха на выходе из топки (т:

а - при сжигании газа в чугунных секционных котлах "Энергия-3"; б - НРч с однощелевыми горелками; в - МГ-2Т с двухщелевой горелкой; 1 - 3 - нагрузка горелки соответственно 60, 80 и 90 % (без автоматики горения)

Рис. 5. Зависимость концентрации сажи Сс:

а - от коэффициента избытка воздуха на выходе из топки (т (при сжигании газа с помощью подовой диффузионной однощелевой горелки в котле "Универсал-6" при разной нагрузке Q; б - от теплового напряжения огневого сечения щели qF при сжигании газа с помощью однощелевой горелки котла "Универсал-6" (1) и двухщелевой горелки котла МГ-2Т (2) (без автоматики горения)

Таблица 2

Образование токсичных веществ в процессе выгорания топлив в отопительных котлах мощностью до 85 кВт [2]

| Тип котла | Топливо | Режим горения | С20Н12, мгк/100 м3 | , мг/м3 | CNO, мг/м3 | CCO, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-2 | КУ (каменный уголь) | Начало выгорания | 8,97 | 5 | 205 | - |
|  |  | Основной период горения | 33,55 | 25 | 180 | - |
| КЧМ-3 (7 секций) | А (антрацит) | Розжиг дров | 111,2 | 6 - 8 | 110 | - |
|  |  | Догорание дров | 346,1 | 30 - 40 | 70 - 80 | - |
|  |  | Начало погрузки угля | 13,6 | 10 | 120 | 0,11 |
|  |  | Конец погрузки угля | 53,6 | 20 | 110 | 0,28 |
|  |  | Основной период горения | 17,2 - 13,4 | 30 | 100 | 0,08 |
|  | Природный газ | ( = 1,2 | 8 - 2 | 2,5 | 140 | 0,008 |
|  |  | ( = 1,4 | - | 3,5 | 150 | - |
|  |  | ( = 1,8 | - | 50 | 150 | - |
|  |  | ( = 2,2 | - | 60 | 160 | - |
|  |  | ( = 2,8 | - | 80 | 180 | 0,065 |
| кс-3 | ТБП (легкое жидкое топливо) | ( = 1,25 | 60 | 25 | 250 | 0,07 |
|  |  | ( = 1,4 | 350 | 80 | 140 | 0,02 |

# РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ

Расчетные формулы концентраций вредных веществ в дымовых газах в зависимости от количества текущих выбросов необходимы, главным образом, при сопоставлении расчетных и измеренных экспериментально величин концентраций, а также для определения выбросов при известных величинах концентраций.

Расчет объема дымовых газов

Объем уходящих газов без влаги при нормальных условиях  (температура 0 °С, давление 760 мм рт. ст. (0,1013 МПа) от сгорания 1 кг натурального топлива можно приближенно определить по формуле

нм3/кг,	(27)

где  - объем стехиометрического количества воздуха при нормальных условиях для сгорания 1 кг натурального топлива.

Приближенно можно определить

нм3/кг,	(28)

где  - в ккал/кг, или по табл. 1, 2 прил. 3 (точнее).

При температуре газов t выше 0 °С удельный объем уходящих газов определяется по формуле

м3/кг.	(29)

Расчет массовой концентрации

Массовая концентрация ингредиента i в уходящих газах определяется по формуле

г/м3,	(30)

где размерность [] соответствует размерности [В], [] - м3/кг.

Расчет объемной концентрации

Объемная концентрация ингредиента i в уходящих газах определяется по формуле

чнм*(млн-1),	(31)

* чнм - части на миллион (единицы измерения объемной концентрации).

где  - молекулярный вес ингредиента i;

= 64; (CO = 28;  = 46.

Пересчет объемных концентраций в весовые и наоборот представлен в прил. 5.

Расчет валовых выбросов вредных веществ

Валовый выброс ингредиента i определяется как сумма выбросов ингредиента i по всем единичным источникам выбросов (котельным установкам):

Мвалi = ,	(32)

где j - порядковый номер единичной котельной установки (котлоагрегата). Валовые выбросы вредных веществ при сжигании различных видов топлив в котлах ЖКХ представлены в прил. 6.

# ПРИМЕР РАСЧЕТА

Определить количество выбросов вредных веществ с дымовыми газами от котельной установки концентрации окислов серы в дымовых газах. Исходные данные для расчета приведены ниже.

Тип котельной установки	"Универсал-6"

Режим работы в году (ог, ч/год	5350 (отопительный

период года)

Топливо:

зольность АР, %	14

сернистость SР, %	2

низшая теплота сгорания Q, МДж/кг (ккал/кг)	27 (6448,5)

Теплопроизводительность в режиме установленной мощности Qном, Гкал/ч	0,5

КПД котельной установки (	0,74

Потери теплоты от неполноты сгорания, %:

механической q4	7

химической q3	1

Доля золы, уносимой газами, aун	0,3

Содержание горючих в уносе Гун, %	40

Доля , связываемых летучей золой	0,1

Доля , улавливаемых в мокрых золоуловителях	0

КПД золоуловителя (з	0,8

Удельное количество образующихся окислов азота , кг/Гдж	0,105

Коэффициент избытка воздуха (	1,5

Температура уходящих газов (после золоуловителей) tух, (С	60

Определение параметров

1. Расход топлива за рассматриваемый период по формуле (1)

кг/ч = 29 г/с.

2. Годовой коэффициент нагрузки по формуле (3):

К = 5360 : 8766 = 0,61.

3. Расход топлива за год по формуле (4):

В = 104,77 ( 0,61 ( 8766 ( 10-3 = 560,2 т/год.

4. Расчетное количество выбросов пыли М (г/с) по формуле (6):

г/с.

5. Валовое количество выбросов пыли (т/год) по формуле (6), где В = 560,2 т/год или по формуле:

т/год.

6. Расчетное количество выбросов сернистого ангидрида М (г/с) по формуле (11):

М = 0,02 ( 29 ( 2(1 - 0,1)(1 - 0) = 1,044 г/с.

7. Валовое количество выбросов сернистого ангидрида  (т/год) по формуле (11) или

= 1,044 ( 3,6 ( 10-3 ( 5360 = 20,14 т/год.

8. Расчетное количество выбросов окиси углерода М (г/с) по формуле (14):

г/с.

9. Валовое количество выбросов окиси углерода МСО (т/год) по формуле (19):

МСО = 0,72 ( 3,6 ( 10-3 ( 5360 = 13,9 т/год.

10. Расчетное количество диоксида азота М (г/с) по формуле (22):

г/с.

11. Валовое количество диоксида азота  (т/год) по формуле (26):

= 0,0767 ( 3,6 ( 10-3 ( 5360 = 1,48 т/год.

12. Удельный объем стехиометрического количества воздуха V (нм3/кг) по формуле (28):

нм3/кг.

13. Удельный объем уходящих газов при нормальных условиях по формуле (27) или, точнее, по табл. 1 прил. 3:

V = 1,5 ( 7,22 = 10,8 нм3/кг.

14. Удельный объем уходящих газов Vг (м3/кг) по формуле пересчета на фактическую температуру газов:

м3/кг.

15. Массовая концентрация сернистого ангидрида С (г/м3) в уходящих газах по формуле (30):

г/м3.

16. Объемная концентрация сернистого ангидрида С в уходящих газах по формуле (31):

чнм

или, точнее, по таблице прил. 5.

# ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Следует предъявлять требования к поставщикам топлива в части записи в отгрузочных документах характеристик топлива: зольность, содержание серы, азота, тяжелых металлов.

2. Расчетом выбросов вредных веществ, как правило, пользуются при перспективном планировании и прогнозе в крупном масштабе региона (область, край, республика).

3. При контроле за выбросами отдельных производственных предприятий предпочтение следует отдавать наиболее достоверному экспериментальному методу измерений выбросов (концентраций) вредных веществ в дымовых газах.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1

# Паропроизводительность, эквивалентная 1 МВт тепловой мощности

| Давление Р, МПа | Температура, (С |
| --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 0,1 | 1,348 | 1,254 | 1,173 | 1,400 | 1,034 | 0,973 | 0,918 |
| 0,5 | - | 1,263 | 1,177 | 1,102 | 1,035 | 0,974 | 0,918 |
| 1 | - | 1,322 | 1,182 | 1,105 | 1,037 | 0,975 | 0,919 |
| 2,5 | - | - | 1,199 | 1,113 | 1,042 | 0,978 | 0,921 |

Примечание. 1 кал = 4,187 Дж; 1 Гкал/ч = 1,16 МВт; 1 т/год = 3,17 ( 10-2 г/с; 1 ГДж = 103(МДж = 106(КДж = 109(Дж.

# Приложение 2

# Некоторые показатели топок и применяемых топлив [11]

| Топливо | ( | q3, % | q4, % | aун | Гун, % | А, (% кг)/ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Марка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Топки с ручным обслуживанием с шурующей планкой (тип НИИсантехники) |
| Антрациты | АМ | 1,35 - 1,55 | 2 | 7 | 0,31 | 50 | 2 |
|  | АС | 1,35 - 1,55 | 2 | 7 | 031 | 50 | 2 |
| Каменные угли | Неспекающиеся Д | 1,35 - 1,55 | 5 | 6 | 0,19 - 0,21 | 29 | 3,5 |
|  | Слабоспекающиеся СС и ОС | 1,35 - 1,55 | 3 | 6 | 0,19 - 0,21 | 41 | 3 |
|  | Тощие | 1,35 - 1,55 | 3 | 6 | 0,19 - 0,21 | 51 | 2,5 |
| Бурые угли | Ирша-Бородинский | 1,35 - 1,55 | 2 - 3 | 8 | 0,18 - 0,2 | 15 - 20 | 1,6 |
|  | Артемовский | 1,35 - 1,55 | 2 - 3 | 8 | 0,18 - 0,2 | 15 - 20 | 4,2 |
|  | Челябинский | 1,35 - 1,55 | 2 - 3 | 8 | 0,18 - 0,2 | 15 - 20 | 6,5 |
|  | Подмосковный | 1,35 - 1,55 | 2 - 3 | 8 | 0,18 - 0,2 | 15 - 20 | 8,9 |
| Топки типа ПМЗ-РПК |
| Антрациты | АРШ | 1,6 | 0,5 - 1 | 13 | 0,3 | 30 | 3 |
| Каменные угли | Д | 1,4 - 1,5 | 0,5 - 1 | 6 | 0,16 | 30 | 3,5 |
| Каменные угли | СС и СС | 1,4 - 1,5 | 0,5 - 1 | 6 | 0,16 | 30 | 3 |
|  | Т | 1,4 - 1,5 | 0,5 - 1 | 6 | 0,16 | 30 | 2,5 |
| Бурые угли | Ирша-Бородинский | 1,4 - 1,5 | 0,5 - 1 | 7 | 0,22 | 20 | 1,6 |
|  | Артемовский | 1,4 - 1,5 | 0,5 - 1 | 7 | 0,15 | 20 | 4,2 |
|  | Челябинский | 1,4 - 1,5 | 0,5 - 1 | 7 | 0,22 | 20 | 6,5 |
|  | Подмосковный | 1,4 - 1,5 | 0,5 - 1 | 9 | 0,21 | 20 | 8,9 |
|  |  | Топки типа ТЛЗМ и ТЧЗ |  |  |  |
| Антрациты | АС | 1,6 | 0,5 - 1 | 13 | 0,25 | 50 | 2 |
| Каменные угли | Д | 1,3 - 1,4 | 0,5 - 1 | 6 - 7 | 0,2 - 0,27 | 30 | 3,5 |
|  | СС и ОС | 1,3 - 1,4 | 0,5 - 1 | 6 - 7 | 0,2 - 0,27 | 30 | 3 |
|  | Т | 1,3 - 1,4 | 0,5 - 1 | 6 - 7 | 0,2 - 0,27 | 30 | 2,5 |
|  | Ирша-Бородинский | 1,3 - 1,4 | 0,5 - 1 | 6 | 0,25 | 20 | 1,6 |
|  | Челябинский | 1,3 - 1,4 | 0,5 - 1 | 6 | 0,25 | 20 | 6,5 |
| . | Подмосковный | 1,3 - 1,4 | 0,5 - 1 | 7,5 | 0,19 | 20 | 8,9 |

Примечания: 1.  - приведенная зольность топлива,  (% кг)/ккал.

2. При отсутствии в гр. 2 марки сжигаемого топлива значения показателей рекомендуется выбирать по приведенной зольности , интерполируя в пределах «Вид топлива».

3. Топки типа: механическая цепная = 0,1 - 0,15 %; камерная с сухим шлакоудалением q3 = 0,05 - 0,1 %; с жидким шлакоудалением q3 = 0 (см. прил. 4).

# Приложение 3

# Расчетные характеристики твердых, жидких и газообразных топлив

Таблица 1

Расчетные характеристики твердых и жидких топлив [9]

| Республика, край, область | Бассейн, месторождение | Марка топлива | Зольность АР, % | Серосодержание топлива, % | Объем воздуха и продуктов сгорания при ( = 1, нм3/кг | Низшая теплота сгорания , ккал/кг | Полный объем продуктов сгорания при ( = (i. VГ = + Vо K (( - 1), где К = 1,0161, нм3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vо |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Угли |
| УССР, Донецкая, Луганская обл. и РСФСР, Ростовская обл. | Донецкий | Д | 21,8 | 1,5 | 1,5 | 5,16 | 0,94 | 4,08 | 0,64 | 5,67 | 4680 | 5,67 + 5,24 (( - 1) |
|  |  | Д | 25,8 | 2,5 | 1,4 | 4,78 | 0,86 | 3,78 | 0,63 | 5,27 | 4240 | 5,27 + 4,86 (( - 1) |
|  |  | Г | 23 | 2 | 1,2 | 5,83 | 1,05 | 4,61 | 0,61 | 6,28 | 5260 | 6,28 + 5,92 (( - 1) |
|  |  | Г | 26,7 | 1,9 | 1,2 | 5,19 | 0,94 | 4,11 | 0,6 | 5,65 | 4730 | 5,65 + 5,27 (( - 1) |
|  |  | Г | 34,6 | 3,2 | 3,2 | 4,66 | 0,84 | 3,69 | 0,53 | 5,06 | 4190 | 5,06 + 4,73 (( - 1) |
|  |  | Т | 23,8 | 2 | 0,8 | 6,43 | 1,19 | 5,09 | 0,51 | 6,79 | 5780 | 6,79 + 6,53 (( - 1) |
|  |  | А | 22,9 | 1 | 0,7 | 6,04 | 1,20 | 4,78 | 0,34 | 6,32 | 5390 | 6,32 + 6,14 (( - 1) |
|  |  | ПА | 20,9 | 1,7 | 0,7 | 6,64 | 1,26 | 5,25 | 0,46 | 6,97 | 6030 | 6,97 + 6,75 (( - 1) |
|  |  | К, К, ОС | 35,5 | 1,9 | 0,6 | 4,77 | 0,87 | 3,78 | 0,51 | 5,16 | 4300 | 5,16 + 4,85 (( - 1) |
| РСФСР, Кемеровская обл. | Кузнецкий | Д | 13,2 | 0,3 | 0,3 | 6,02 | 1,1 | 4,77 | 0,71 | 6,58 | 5450 | 6,58 + 6,12 (( - 1) |
|  |  | Г | 11 | 0,5 | 0,5 | 6,88 | 1,24 | 5,45 | 0,74 | 7,42 | 6240 | 7,42 + 6,99 (( - 1) |
|  |  | 1СС | 18,2 | 0,3 | 0,3 | 6,26 | 1,15 | 4,96 | 0,62 | 6,73 | 5700 | 6,73 + 6,36 (( - 1) |
|  |  | 2СС | 18,2 | 0,4 | 0,4 | 6,52 | 1,2 | 5,16 | 0,6 | 6,97 | 5870 | 6,97 + 6,62 (( - 1) |
|  |  | Т | 16,8 | 0,4 | 0,4 | 6,83 | 1,28 | 5,41 | 0,53 | 7,22 | 6250 | 7,22 + 6,94 (( - 1) |
|  |  | К, К, ОС | 30,7 | 0,7 | 0,7 | 4,75 | 1 | 3,77 | 0,2 | 4,97 | 5000 | 4,97 + 4,83 (( - 1) |
| Коми АССР | Печорский; Воркутинское | К | 23,6 | 0,8 | 0,8 | 6,15 | 1,12 | 4,87 | 0,59 | 6,58 | 5650 | 6,58 + 6,25 (( - 1) |
|  | Интинское | Д | 25,4 | 2 | 0,6 | 4,88 | 0,91 | 3,87 | 0,57 | 5,35 | 4370 | 5,35 + 4,96 (( - 1) |
| УССР, Львовская и Волынская обл. | Львовско-Волынский; Волынское | Г | 19,8 | 1,8 | 0,8 | 5,75 | 1,05 | 4,55 | 0,63 | 6,23 | 5250 | 6,23 + 5,84 (( - 1) |
|  | Межреченское | Г | 25,8 | 2,3 | 0,8 | 5,66 | 1,02 | 4,48 | 0,59 | 6,09 | 5150 | 6,09 + 5,75 (( - 1) |
| Башкирская АССР | Бабаевское | Б1 | 7 | 0,5 | 0,5 | 2,65 | 0,48 | 2,09 | 1,01 | 3,58 | 2090 | 3,58 + 2,69 (( - 1) |
| РСФСР, Пермская обл. | Кизеловский | ГР, ГМСШ | 31 | 6,1 | 6,1 | 5,33 | 0,95 | 4,22 | 0,56 | 5,73 | 4700 | 5,73 + 5,42 (( - 1) |
|  |  | Г | 39 | 6,8 | 1,6 | 4,21 | 0,76 | 3,33 | 0,47 | 4,56 | 3810 | 4,56 + 4,28 (( - 1) |
| РСФСР, Челябинская обл. | Челябинский | Б3 | 29,5 | 1,0 | 1,0 | 3,74 | 0,7 | 2,96 | 0,59 | 4,26 | 3330 | 4,26 + 3,8 (( - 1) |
| РСФСР, Свердловская обл. | Егоршинское | ПА | 23,9 | 0,4 | 0,4 | 5,9 | 1,13 | 4,67 | 0,47 | 6,27 | 5350 | 6,27 + 5,99 (( - 1) |
|  | Волчанское | Б3р | 33,2 | 0,2 | 0,2 | 2,73 | 0,54 | 2,16 | 0,57 | 3,27 | 2380 | 3,27 + 2,77 (( - 1) |
|  | Веселовское, Богословское | Б3 | 30,4 | 0,4 | 0,4 | 2,86 | 0,56 | 2,27 | 0,6 | 3,43 | 2480 | 3,43 + 2,91 (( - 1) |
| Грузинская ССР | Ткварчельское | Ж | 35 | 0,9 | 0,4 | 4,48 | 0,8 | 3,55 | 0,57 | 4,92 | 4000 | 4,92 + 4,55 (( - 1) |
|  | Ткибульское | Г | 27 | 0,7 | 0,6 | 4,71 | 0,86 | 3,73 | 0,63 | 5,22 | 4280 | 5,22 + 4,79 (( - 1) |
| Узбекская ССР | Ангренское | Б2 | 13,1 | 1,3 | 1,3 | 3,81 | 0,75 | 3,01 | 0,71 | 4,47 | 3300 | 4,47 + 3,87 (( - 1) |
| Киргизская | Кок-Янгак | Д | 17,9 | 1,7 | 1,7 | 5,67 | 1,05 | 4,49 | 0,63 | 6,17 | 5140 | 6,17 + 5,76 (( - 1) |
|  | Таш-Кумир | Д | 21,4 | 1,2 | 1,2 | 4,87 | 0,91 | 3,85 | 0,62 | 5,39 | 4380 | 5,39 + 4,95 (( - 1) |
|  | Сулюкта | Б3 | 13,3 | 0,2 | 0,3 | 4,79 | 0,94 | 3,79 | 0,64 | 5,37 | 4270 | 5,37 + 4,87 (( - 1) |
|  | Кизыл-Кия | Б3 | 14,4 | 0,6 | 0,3 | 4,3 | 0,83 | 3,4 | 0,68 | 4,92 | 3770 | 4,92 + 4,37 (( - 1) |
|  | Кара-Киче | Б3 | 8,1 | 0,7 | 0,7 | 5,28 | 1,03 | 4,18 | 0,66 | 5,87 | 4730 | 5,87 + 5,36 (( - 1) |
| Таджикская ССР | Шураб, шахта № 8 | Б2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 4,47 | 0,89 | 3,53 | 0,68 | 5,1 | 3870 | 5,10 + 4,54 (( - 1) |
|  | Шураб, шахта № 1/2 | Б3 | 14,1 | 0,8 | 0,4 | 4,63 | 0,89 | 3,66 | 0,67 | 5,22 | 4120 | 5,22 + 4,7 (( - 1) |
| РСФСР, Красноярский край | Канско-Ачинский, Ирша-Бородинское | Б2 | 6 | 0,2 | 0,2 | 4,24 | 0,82 | 3,35 | 0,81 | 4,98 | 3740 | 4,98 + 4,31 (( - 1) |
|  | Назаровское | Б2 | 7,3 | 0,4 | 0,4 | 3,62 | 0,7 | 2,86 | 0,83 | 4,99 | 3110 | 4,39 + 3,68 (( - 1) |
|  | Березовское | Б2 | 4,7 | 0,2 | 0,2 | 4,26 | 0,83 | 3,37 | 0,81 | 5,01 | 3740 | 5,01 + 4,33 (( - 1) |
|  | Боготольское | Б1 | 6,7 | 0,5 | 0,5 | 3,31 | 0,64 | 2,62 | 0,87 | 4,13 | 2820 | 4,13 + 3,36 (( - 1) |
|  | Абанское | Б2 | 8 | 0,4 | 0,4 | 4,03 | 0,78 | 3,19 | 0,8 | 4,77 | 3520 | 4,77 + 4,09 (( - 1) |
|  | Минусинский, Черногорское | Д | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 5,54 | 1,03 | 4,39 | 0,67 | 6,09 | 5030 | 6,09 + 5,63 (( - 1) |
| РСФСР, Красноярский край | Итатское | Б1 | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 3,53 | 0,69 | 2,79 | 0,85 | 4,33 | 3060 | 4,33 + 3,59 (( - 1) |
|  | Барандатское | Б2 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 4,06 | 0,78 | 3,21 | 0,85 | 4,84 | 3540 | 4,84 + 4,12 (( - 1) |
| РС4СР, Иркутская обл. | Черемтовское, Забитуйское | Д | 27 | 1,1 | 1,1 | 4,72 | 0,86 | 3,74 | 0,61 | 5,21 | 4270 | 5,21 + 4,8 (( - 1) |
|  | Азейское | Б3 | 12,8 | 0,4 | 0,4 | 4,59 | 0,86 | 3,63 | 0,75 | 5,25 | 4140 | 5,25 + 4,66 (( - 1) |
|  | Мугунское | Б3 | 14,8 | 0,9 | 0,9 | 4,78 | 0,88 | 3,79 | 0,76 | 5,43 | 4190 | 5,43 + 4,86 (( - 1) |
| Бурятская АССР | Гусиноверское | Б3 | 16,8 | 0,5 | 0,5 | 4,39 | 0,82 | 3,47 | 0,72 | 5,01 | 3910 | 5,01 + 4,46 (( - 1) |
|  | Хонбольджинское | Б3 | 12,5 | 0,3 | 0,3 | 4,53 | 0,87 | 3,58 | 0,71 | 5,16 | 3950 | 5,16 + 4,6 (( - 1) |
|  | Баннгольское | Д | 15,4 | 0,5 | 0,5 | 4,83 | 0,89 | 3,82 | 0,74 | 5,45 | 4310 | 5,45 + 4,91 (( - 1) |
| РСФСР, Читинская обл. | Букачачинский | Г | 9,2 | 0,6 | 0,6 | 7,01 | 1,27 | 5,54 | 0,73 | 7,54 | 6380 | 7,54 + 7,12 (( - 1) |
| РСФСР, Читинская обл. | Черновское | Б2 | 9,6 | 0,5 | 0,5 | 4,22 | 0,8 | 3,34 | 0,79 | 4,94 | 3460 | 4,94 + 4,29 (( - 1) |
|  | Татаурское | Б2 | 10 | 0,2 | 0,2 | 4,06 | 0,78 | 3,21 | 0,79 | 4,78 | 3550 | 4,78 + 4,12 (( - 1) |
|  | Харанорское | Б1 | 8,6 | 0,3 | 0,3 | 3,48 | 0,68 | 2,75 | 0,81 | 4,24 | 2980 | 4,24 + 3,54 (( - 1) |
| РСФСР, Хабаровский край | Райчихинское | Б2 | 9,4 | 0,3 | 0,3 | 3,56 | 0,71 | 2,82 | 0,78 | 4,3 | 3040 | 4,3 + 3,62 (( - 1) |
|  |  | Б1 | 7,9 | 0,3 | 0,3 | 2,85 | 0,59 | 2,25 | 0,82 | 3,66 | 2270 | 3,66 + 2,9 (( - 1) |
|  | Уральское | Г | 29,6 | 0,4 | 0,4 | 5,25 | 0,95 | 4,15 | 0,53 | 5,68 | 4790 | 5,68 + 5,33 (( - 1) |
| РСФСР, Приморский край | Липовецкое | Д | 33,8 | 0,4 | 0,4 | 4,75 | 0,86 | 3,75 | 0,55 | 5,17 | 4360 | 5,17 + 4,83 (( - 1) |
|  | Суганский | Г6 | 34 | 0,4 | 0,4 | 5,08 | 0,93 | 4,02 | 0,5 | 5,46 | 4650 | 5,46 + 5,16 (( - 1) |
|  |  | Ж6 | 32,1 | 0,4 | 0,4 | 5,37 | 0,99 | 4,24 | 0,51 | 5,74 | 4900 | 5,74 + 5,46 (( - 1) |
|  |  | Т | 22,8 | 0,5 | 0,5 | 6,41 | 1,21 | 5,07 | 0,49 | 6,77 | 5790 | 6,77 + 6,51 (( - 1) |
|  | Подгородненское | Т | 40,3 | 0,4 | 0,4 | 4,91 | 0,91 | 3,88 | 0,42 | 5,21 | 4390 | 5,21 + 4,99 (( - 1) |
|  | Артемовское | Б3 | 24,3 | 0,3 | 0,3 | 3,55 | 0,67 | 2,81 | 0,68 | 4,15 | 3180 | 4,15 + 3,61 (( - 1) |
| РСФСР, Приморский край | Тавричанское | Б3 | 24,9 | 0,4 | 0,4 | 4,53 | 0,83 | 3,59 | 0,63 | 5,06 | 4080 | 5,06 + 4,60 (( - 1) |
|  | Реттиховское | Б1 | 17,3 | 0,2 | 0,2 | 2,71 | 0,51 | 2,14 | 0,83 | 3,48 | 2400 | 3,48 + 2,75 (( - 1) |
|  | Чихезское | Б1 | 12,5 | 0,2 | 0,2 | 2,99 | 0,57 | 2,37 | 0,86 | 3,8 | 2560 | 3,8 + 3,04 (( - 1) |
|  | Бикинское | Б2 | 22,1 | 0,3 | 0,3 | 2,64 | 0,5 | 2,09 | 0,76 | 3,35 | 2160 | 3,35 + 2,68 (( - 1) |
| Якутская АССР | Джебарики-Хая | Д | 11,1 | 0,2 | 0,2 | 6,08 | 1,13 | 4,81 | 0,7 | 6,64 | 5500 | 6,64 + 6,18 (( - 1) |
|  | Нерюнгринское | СС | 12,7 | 0,2 | 0,2 | 6,51 | 1,23 | 5,15 | 0,59 | 6,97 | 5895 | 6,97 + 6,61 (( - 1) |
|  | Сангарское | Д | 13,5 | 0,2 | 0,2 | 6,37 | 1,14 | 5,04 | 0,75 | 6,93 | 5790 | 6,93 + 6,47 (( - 1) |
|  | Чульмаканское | Ж | 23,1 | 0,3 | 0,3 | 6,17 | 1,1 | 4,89 | 0,65 | 6,64 | 5550 | 6,64 + 6,27 (( - 1) |
| РСФСР, Магаданская обл. | Нижне-Аркагалинское | Д | 9,2 | 0,3 | 0,3 | 6,02 | 1,1 | 4,77 | 0,76 | 6,63 | 5480 | 6,63 + 6,11 (( - 1) |
|  | Верхне-Аркагалинское | Д | 13 | 0,1 | 0,1 | 4,9 | 0,94 | 3,88 | 0,69 | 5,51 | 4420 | 5,51 + 4,98 (( - 1) |
| РСФСР, Магаданская обл. | Анадырское | Б3 | 11,9 | 0,1 | 0,1 | 5,11 | 0,94 | 4,04 | 0,79 | 5,76 | 4590 | 5,76 + 5,19 (( - 1) |
| РСФСР, Южный Сахалин | - | Д | 22,1 | 0,4 | 0,4 | 5,32 | 0,96 | 4,21 | 0,67 | 5,85 | 5470 | 5,85 + 5,41 (( - 1) |
|  | - | Г | 12,7 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 1,2 | 5,3 | 0,75 | 7,25 | 6110 | 7,25 + 6,81 (( - 1) |
|  | - | Б3 | 20 | 0,2 | 0,2 | 4,36 | 0,81 | 3,45 | 0,7 | 4,96 | 3920 | 4,96 + 4,43 (( - 1) |
| Сланцы горючие |
| Эстонская ССР | Шахты и разрез «Вивиконд» | Горю чий сланец | 40 + 14,4 | 1,3 | 0,3 | 2,89 | 0,53 | 2,29 | 0,55 | 3,37 | 2610 | 3,37 + 2,94 (( - 1) |
|  | Разрезы № 1, «Сиргона» и «Вивиконд» | То же | 41,2 + 18,4 | 1,4 | 1,4 | 2,49 | 0,48 | 1,97 | 0,49 | 2,94 | 2230 | 2,94 + 2,53 (( - 1) |
| Ленинградская обл. | - | - | 44,2 + 16,5 | 1,4 | 0,3 | 2,51 | 0,48 | 1,98 | 0,48 | 2,94 | 2230 | 2,94 + 2,55 (( - 1) |
| РСФСР, Куйбышевская обл. | Каширское | - | 49,7 + 9,5 | 1,8 | 1,6 | 1,65 | 0,33 | 1, 3 | 0,44 | 2,07 | 1390 | 2,07 + 1,68 (( - 1) |
| Торф |
|  |  | Фрезерный торф | 6,3 | 0,1 | 0,1 | 2,38 | 0,46 | 1,89 | 0,95 | 3,3 | 1940 | 3,30 + 2,42 (( - 1) |
| Дрова |
|  |  | Дрова | 0,6 | - | - | 2,81 | 0,57 | 2,23 | 0,95 | 3,75 | 2440 | 3,75 + 2,85 (( - 1) |
| Жидкое топливо |
|  |  | Мазут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | малосернистый | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 10,62 | 1,58 | 8,39 | 1,51 | 11,48 | 9620 | 11,48 + 10,79 (( - 1) |
|  |  | сернистый | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 10,45 | 1,57 | 8,25 | 1,45 | 11,28 | 9490 | 11,28 + 10,62 (( - 1) |
|  |  | высокосернистый | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 10,2 | 1,57 | 8,06 | 1,36 | 10,99 | 9260 | 10,99 + 10,36 (( - 1) |
|  |  | Стабилизированная нефть | 0,1 | 2,9 | 2,9 | 10,48 | 1,55 | 8,28 | 1,52 | 11,35 | 9500 | 11,35 + 10,65 (( - 1) |

Таблица 2

Расчетные характеристики газообразных топлив [14]

| Газопровод | Теплота сгорания низшая сухая ккал/нм3 | Плотность при 0( С и 760 мм рт. ст., кг/нм3 | Объем воздуха и продуктов сгорания при ( = 1, нм3/нм3 | Полный объем продуктов сгорания при ( = (i. VГ = + Vо K (( - 1), где К = 1,0161, нм3/ нм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vо |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Природные газы |
| Саратов-Москва | 8550 | 0,837 | 9,52 | 1,04 | 7,6 | 2,1 | 10,73 | 10,73 + 9,67 (( - 1) |
| Первомайск-Сторожовка | 6760 | 0,952 | 7,51 | 0,82 | 6,24 | 1,64 | 8,7 | 8,7 + 7,63 (( - 1) |
| Саратов-Горький | 8630 | 0,786 | 9,57 | 1,03 | 7,59 | 2,13 | 10,75 | 10,75 + 9,72 (( - 1) |
| Ставрополь-Москва: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I нитка | 8620 | 0,764 | 9,58 | 1,02 | 7,6 | 2,14 | 10,76 | 10,76 + 9,73 (( - 1) |
| II нитка | 8730 | 0,772 | 9,68 | 1,04 | 7,67 | 2,16 | 10,86 | 10,86 + 9,84 (( - 1) |
| III нитка | 8840 | 0,786 | 9,81 | 1,06 | 7,78 | 2,18 | 11,01 | 11,01 + 9,97 (( - 1) |
| Серпухов-Ленинград | 8940 | 0,799 | 10 | 1,08 | 7,93 | 2,21 | 11,22 | 11,22 + 10,16 (( - 1) |
| Гоголево-Полтава | 7400 | 0,789 | 8,26 | 0,87 | 6,66 | 1,86 | 9,39 | 9,39 + 8,39 (( - 1) |
| Дашава-Киев | 8570 | 0,712 | 9,52 | 1 | 7,52 | 2,15 | 10,68 | 10,68 + 9,67 (( - 1) |
| Рудки-Минск-Вильнюс и Рудки-Самбор | 8480 | 0,74 | 9,45 | 1 | 7,49 | 2,12 | 10,62 | 10,62 + 9,6 (( - 1) |
| Угерско-Старый, Угерско-Гнездичи, Киев, Угерско-Львов | 8480 | 0,722 | 9,43 | 0,99 | 7,46 | 2,13 | 10,59 | 10,59 + 9,58 (( - 1) |
| Брянск-Москва | 8910 | 0,776 | 9,91 | 1,06 | 7,84 | 2,2 | 11,11 | 11,11 + 10,07 (( - 1) |
| Шебелинка-Острогожск, Шебелинка-Днепропетровск, Шебелинка-Харьков | 8910 | 0,781 | 9,96 | 1,07 | 7,88 | 2,21 | 11,16 | 11,16 + 10,12 (( - 1) |
| Шебелинка-Брянск-Москва | 9045 | 0,776 | 9,98 | 1,07 | 7,9 | 2,22 | 11,19 | 11,19 + 10,14 (( - 1) |
| Кумертау-Ишимбай-Магнитогорск | 8790 | 0,858 | 9,74 | 1,06 | 7,79 | 2,13 | 10,98 | 10,98 + 9,9 (( - 1) |
| Газли-Коган | 8740 | 0,75 | 9,32 | 0,98 | 7,38 | 2,11 | 10,47 | 10,47 + 9,47 (( - 1) |
| Промысловск-Астрахань | 8370 | 0,733 | 9,72 | 1,04 | 7,69 | 2,18 | 10,91 | 10,91 + 9,88 (( - 1) |
| Ходси-Абад-Фергана | 9160 | 0,832 | 10,03 | 1,09 | 7,97 | 2,2 | 11,26 | 11,26 + 10,19 (( - 1) |
| Джаркак-Ташкент | 8760 | 0,748 | 9,74 | 1,04 | 7,7 | 2,18 | 10,92 | 10,92 + 9,9 (( - 1) |
| Газли -Коган-Ташкент | 8660 | 0,751 | 9,64 | 1,03 | 7,64 | 2,16 | 10,83 | 10,83 + 9,79 (( - 1) |
| Ставрополь-Невинномыск-Грозный | 8510 | 0,728 | 9,47 | 1 | 7,49 | 2,14 | 10,63 | 10,63 + 9,62 (( - 1) |
| Карабулак-Грозный | 10950 | 1,036 | 12,21 | 1,41 | 9,68 | 2,54 | 13,63 | 13,63 + 12,41 (( - 1) |
| Салушко-Лог-Волгоград | 8390 | 0,741 | 9,32 | 0,98 | 7,39 | 2,1 | 10,48 | 10,48 + 9,47 (( - 1) |
| Коробки -Лог-Волгоград | 8560 | 0,766 | 9,51 | 1,02 | 7,54 | 2,13 | 10,69 | 10,69 + 9,66 (( - 1) |
| Коробки-Жирное-Камыши | 9900 | 0,901 | 10,95 | 1,22 | 8,68 | 2,35 | 12,25 | 12,25 + 11,13 (( - 1) |
| Карадаг-Тбилиси-Ереван | 8860 | 0,766 | 9,85 | 1,05 | 7,79 | 2,19 | 11,04 | 11,04 + 10,01 (( - 1) |
| Бухара-Урал | 8770 | 0,785 | 9,73 | 1,04 | 7,7 | 2,18 | 10,91 | 10,91 + 9,89 (( - 1) |
| Урицк-Сторожовка | 8710 | 0,789 | 9,7 | 1,04 | 7,7 | 2,16 | 10,89 | 10,89 + 9,86 (( - 1) |
| Линево-Кологривовка-Вольск | 8840 | 0,782 | 9,81 | 1,05 | 7,77 | 2,18 | 11,0 | 11,0 + 9,97 (( - 1) |
| Средная Азия-Центр | 8970 | 0,776 | 9,91 | 1,07 | 7,84 | 2,21 | 11,11 | 11,11 + 10,07 (( - 1) |
| Игрим-Лунга-Серов-Нижний Тагил | 8710 | 0,741 | 9,68 | 1,03 | 7,66 | 2,17 | 10,86 | 10,86 + 9,84 (( - 1) |
| Оренбург-Совхозное | 9080 | 0,883 | 10,05 | 1,08 | 9,74 | 2,23 | 11,25 | 11,25 + 10,21 (( - 1), |
| Природный газ нефтяных месторождений |
| Азнефть | 8704 | 0,835 | 9,66 | 1,09 | 7,63 | 2,15 | 10,87 | 10,87 + 9,82 (( - 1) |
| Бугурусланнефть | 9529 | 0,984 | 10,44 | 1,18 | 8,35 | 2,21 | 11,74 | 11,74 + 10,61 (( - 1) |
| Грогнефть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьский р-н | 15180 | 1,408 | 16,52 | 2,03 | 10,08 | 3,21 | 18,32 | 18,32 + 16,79 (( - 1) |
| Старый р-н | 10493 | 0,902 | 11,67 | 1,3 | 9,22 | 2,49 | 13,01 | 13,01 + 11, 86 (( - 1) |
| Дагестаннефь | 10600 | 0,998 | 11,63 | 1,34 | 9,23 | 2,44 | 13,01 | 13,01 + 11,82 (( - 1) |
| Ишимбаево | 12700 | 1,288 | 14,96 | 1,68 | 11,89 | 3,18 | 16,75 | 16,75 + 15,2 (( - 1) |
| Калининнефть | 8477 | 0,936 | 9,57 | 1,09 | 7,61 | 3,43 | 12,13 | 12,13 + 9,72 (( - 1) |
| Майнефть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сажевый завод | 10580 | 1,036 | 11,71 | 1,36 | 9,31 | 2,44 | 13,11 | 13,11 + 11,9 (( - 1) |
| Широкая балка | 9225 | 0,8 | 10,33 | 1,12 | 8,17 | 2,27 | 11,56 | 11,56 + 10,5 (( - 1) |
| Прикамнефть | 8234 | 1,107 | 9,11 | 1,05 | 7,49 | 1,88 | 10,42 | 10,42 + 9, 26 (( - 1) |
| Туркменнефть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Небитдаг | 9697 | 0,887 | 10,92 | 1,23 | 8,64 | 2,33 | 12,2 | 12,2 + 11,1 (( - 1) |
| Челекен | 9010 | 0,812 | 10,17 | 1,11 | 8,07 | 2,21 | 11,39 | 11, 39 + 10, 33 (( - 1) |
| Эмбанефть | 8536 | 0,82 | 9,46 | 1,04 | 7,44 | 2,07 | 10,55 | 10,55 + 9,61 (( - 1) |

# Приложение 4

# Характеристика применяемых топок для различных котлов и видов топлива [1, 7, 10]

| Тип | Коэффициент избытка воздуха в топке (т | Вид используемого топлива |
| --- | --- | --- |
| топки | котла | Каменный уголь, антрацит | Каменный уголь | Бурый уголь | Газ, мазут |  |
| С ручным обслуживанием простая колосниковая решетка q3 = 2 - 3 % | Е-04/9ГН; Е-1-9-(ГН); «Универсал»; «Энергия»; КЧ; НР-18; КЧМ-2, 2У, 3; НРЧ; «Стрела»; «Стребела»; «Минск-1»; «Тула-3»; «Кировец»; ВНИИСТО Мг-2; «Тула-1» | 1,4 | 1,3 | - | - | Все виды угля, кроме бурого |
| Топка с пневмозабрасывателем и поворотными колосниками ПМЗ, РПК q3 = 0,5 - 1 % | Е-04/9ГК; Е-1-9 (ГН); ДКВР | 1,4 - 1,5 | 1,6 - 1,7 | - | - | Кроме бурых углей и антрацита повышенной влажности |
| Топка с шурующей планкой ТШП q3 = 2 - 3 % | Е-04/9ГН; Е-1-9(ГН); «Универсал»; «Энергия»; НР-18 | - | - | 1,4 | - | Бурые угли |
| Топка с цепной решеткой q3 = 0,1 - 0,15 % | КВ-100, 200М, 300М | - | 1,5 - 1,6 | - | - | Только антрациты |
| Топка с ПМЗ и ЦР прямого хода q3 = 0,5 - 1 %; q3 = 0,1 - 0,15 % | КВ-100, 200М, 300М; ДКВР; НРЧ; «Минск-1»; «Тула-3»; «Кировец» | 1,3 - 1,4 | - | - | - | Все виды угля, кроме антрацита |
| Топка с ПМЗ и ЦР обратного хода q3 = 0,1 - 0,15 % | КВ-100, 200М, 300М; ДКВР | 1,3 - 1,4 | - | 1,3 - 1,4 | - | Все виды угля, кроме антрацита |
| Камерная топка q3 = 0 | ТМЗ; МЗК; КПА; Е-1-9М (Г); ЭК-100; НИИСТУ-У; АГВ; ТГВ; «Универсал»; ДЕ; КВГ; КВГМ; ПТВМ | - | - | - | 1,05 - 1,2 | Газ, мазут |
| Пылеугольная топка q3 = 0,05 - 0,1 % | ТМЗ; МЗК; КПА; Е-1-9М (Г); ЭК-100; НИИСТУ-У; АГВ; ТГВ; «Универсал»; ДЕ; КВГ; КВГМ; ТГВМ; ПТВМ; КПА-500 | 1,1 | 1,1 | - | - | Пылеугольное топливо |

# Приложение 5

# Пересчет объемных концентраций газов и паров в весовые и наоборот (при 25 °С и 160 мм рт. ст.) [9]

| Молекулярный вес | 1 мг/м3 = частей на 1 млн. | 1 часть на 1 млн. = мг/нм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24,45 | 0,041 |
| 2 | 12,25 | 0,082 |
| 3 | 8,15 | 0,123 |
| 4 | 6,113 | 0,164 |
| 5 | 4,69 | 0,204 |
| 6 | 4,075 | 0,245 |
| 7 | 3,493 | 0,286 |
| 8 | 3,056 | 0,327 |
| 9 | 2,717 | 0,368 |
| 10 | 2,445 | 0,409 |
| 11 | 2,223 | 0,45 |
| 12 | 2,038 | 0,491 |
| 13 | 1,881 | 0,532 |
| 14 | 1,746 | 0,573 |
| 15 | 1,63 | 0,614 |
| 16 | 1,528 | 0,654 |
| 17 | 1,438 | 0,695 |
| 18 | 1,368 | 0,736 |
| 19 | 1,287 | 0,777 |
| 20 | 1,223 | 0,818 |
| 21 | 1,164 | 0,859 |
| 22 | 1,11 | 0,9 |
| 23 | 1,063 | 0,941 |
| 24 | 1,019 | 0,982 |
| 25 | 0,978 | 1,022 |
| 26 | 0,94 | 1,063 |
| 27 | 0,906 | 1,104 |
| 28 | 0,873 | 1,145 |
| 29 | 0,843 | 1,86 |
| 30 | 0,815 | 1,227 |
| 31 | 0,789 | 1,268 |
| 32 | 0,764 | 1,309 |
| 33 | 0,741 | 1,35 |
| 34 | 0,719 | 1,391 |
| 35 | 0,699 | 1,432 |
| 36 | 0,679 | 1,472 |
| 37 | 0,661 | 1,513 |
| 38 | 0,643 | 1,554 |
| 39 | 0,627 | 1,595 |
| 40 | 0,611 | 1,636 |
| 41 | 0,596 | 1,677 |
| 42 | 0,582 | 1,718 |
| 43 | 0,569 | 1,759 |
| 44 | 0,556 | 1,8 |
| 45 | 0,543 | 1,84 |
| 46 | 0,532 | 1,881 |
| 47 | 0,52 | 1,922 |
| 48 | 0,509 | 1,963 |
| 49 | 0,499 | 2,04 |
| 50 | 0,489 | 2,045 |
| 51 | 0,479 | 2,086 |
| 52 | 0,47 | 2,1277 |
| 53 | 0,461 | 2,168 |
| 54 | 0,453 | 2,209 |
| 55 | 0,445 | 2,25 |
| 56 | 0,437 | 2,29 |
| 57 | 0,429 | 2,331 |
| 58 | 0,422 | 2,372 |
| 59 | 0,414 | 2,413 |
| 60 | 0,408 | 2,454 |
| 61 | 0,401 | 2,495 |
| 62 | 0,394 | 2,54 |
| 63 | 0,308 | 2,58 |
| 64 | 0,382 | 2,62 |
| 65 | 0,376 | 2,66 |
| 66 | 0,37 | 2,7 |
| 67 | 0,365 | 2,74 |
| 68 | 0,36 | 2,78 |
| 69 | 0,354 | 2,82 |
| 70 | 0,349 | 2,86 |
| 71 | 0,344 | 2,9 |
| 72 | 0,34 | 2,94 |
| 73 | 0,335 | 2,99 |
| 74 | 0,33 | 3,03 |
| 75 | 0,326 | 3,07 |
| 76 | 0,322 | 3,11 |
| 77 | 0,318 | 3,15 |
| 78 | 0,313 | 3,19 |
| 79 | 0,309 | 3,23 |
| 80 | 0,306 | 3,27 |
| 81 | 0,302 | 3,31 |
| 82 | 0,298 | 3,35 |
| 83 | 0,295 | 3,39 |
| 84 | 0,291 | 3,44 |
| 85 | 0,288 | 3,48 |
| 86 | 0,284 | 3,52 |
| 87 | 0,281 | 3,56 |
| 88 | 0,278 | 3,6 |
| 89 | 0,275 | 3,64 |
| 90 | 0,272 | 3,63 |
| 91 | 0,269 | 3,72 |
| 92 | 0,266 | 3,76 |
| 93 | 0,263 | 3,8 |
| 94 | 0,26 | 3,84 |
| 95 | 0,257 | 3,89 |
| 96 | 0,255 | 3,93 |
| 97 | 0,252 | 3,97 |
| 98 | 0,2495 | 4,01 |
| 99 | 0,247 | 4,05 |
| 100 | 0,2445 | 4,09 |
| 101 | 0,2421 | 4,13 |
| 102 | 0,2397 | 4,17 |
| 103 | 0,2374 | 4,21 |
| 104 | 0,2351 | 4,25 |
| 105 | 0,2329 | 4,29 |
| 106 | 0,2307 | 4,34 |
| 107 | 0,2285 | 4,38 |
| 108 | 0,2264 | 4,42 |
| 109 | 0,2243 | 4,46 |
| 110 | 0,223 | 4,5 |
| 111 | 0,2203 | 4,54 |
| 112 | 0,2183 | 4,58 |
| 113 | 0,2164 | 4,62 |
| 114 | 0,2145 | 4,66 |
| 115 | 0,2126 | 4,7 |
| 116 | 0,2108 | 7,74 |
| 117 | 0,209 | 4,79 |
| 118 | 0,2072 | 4,83 |
| 119 | 0,2055 | 4,87 |
| 120 | 0,2038 | 4,91 |
| 121 | 0,2021 | 4,95 |
| 122 | 0,2004 | 4,99 |
| 123 | 0,1988 | 6,03 |
| 124 | 0,1972 | 5,07 |
| 125 | 0,1956 | 5,11 |
| 126 | 0,194 | 5,16 |
| 127 | 0,1925 | 5,19 |
| 128 | 0,191 | 5,24 |
| 129 | 0,1895 | 5,28 |
| 130 | 0,1881 | 5,32 |
| 131 | 0,1866 | 5,36 |
| 132 | 0,1852 | 5,4 |
| 133 | 0,1838 | 5,44 |
| 134 | 0,1825 | 5,48 |
| 135 | 0,1811 | 5,52 |
| 136 | 0,1798 | 5,56 |
| 137 | 0,1785 | 5,6 |
| 138 | 0,1772 | 5,64 |
| 139 | 0,1759 | 5,69 |
| 140 | 0,1746 | 5,73 |
| 141 | 0,1734 | 5,77 |
| 142 | 0,1722 | 5,81 |
| 143 | 0,17 | 5,85 |
| 144 | 0,1698 | 5,89 |
| 145 | 0,1686 | 5,93 |
| 146 | 0,1675 | 5,97 |
| 147 | 0,1663 | 6,01 |
| 148 | 0,1652 | 6,05 |
| 149 | 0,1641 | 6,09 |
| 150 | 0,163 | 6,13 |
| 151 | 0,1619 | 6,18 |
| 152 | 0,1609 | 6,22 |
| 153 | 0,1598 | 6,26 |
| 154 | 0,1588 | 6,3 |
| 155 | 0,1577 | 6,34 |
| 156 | 0,1567 | 6,38 |
| 157 | 0,1557 | 6,42 |
| 158 | 0,1547 | 6,46 |
| 159 | 0,1537 | 6,5 |
| 160 | 0,1528 | 6,54 |
| 161 | 0,1519 | 6,58 |
| 162 | 0,1509 | 6,63 |
| 163 | 0,15 | 6,67 |
| 164 | 0,1491 | 6,71 |
| 165 | 0,1482 | 6,75 |
| 166 | 0,1473 | 6,79 |
| 167 | 0,1464 | 6,83 |
| 168 | 0,1455 | 6,87 |
| 169 | 0,1447 | 6,91 |
| 170 | 0,1438 | 6,95 |
| 171 | 0,143 | 6,99 |
| 172 | 0,1422 | 7,03 |
| 173 | 0,1413 | 7,08 |
| 174 | 0,1405 | 7,12 |
| 175 | 0,1397 | 7,16 |
| 176 | 0,1389 | 7,2 |
| 177 | 0,1381 | 7,24 |
| 178 | 0,1374 | 7,28 |
| 179 | 0,1366 | 7,32 |
| 180 | 0,1358 | 7,36 |
| 181 | 0,1351 | 7,4 |
| 182 | 0,1343 | 7,44 |
| 183 | 0,1336 | 7,48 |
| 184 | 0,1329 | 7,53 |
| 185 | 0,1322 | 7,57 |
| 186 | 0,1315 | 7,61 |
| 187 | 0,1308 | 7,65 |
| 188 | 0,1301 | 7,69 |
| 189 | 0,1294 | 7,73 |
| 190 | 0,1287 | 7,77 |
| 191 | 0,128 | 7,81 |
| 192 | 0,1273 | 7,85 |
| 193 | 0,1267 | 7,89 |
| 194 | 0,126 | 7,93 |
| 195 | 0,1254 | 7,98 |
| 196 | 0,1247 | 8,02 |
| 197 | 0,1241 | 8,06 |
| 198 | 0,1235 | 8,01 |
| 199 | 0,1229 | 8,14 |
| 200 | 0,1223 | 8,18 |
| 201 | 0,1216 | 8,22 |
| 202 | 0,121 | 8,26 |
| 203 | 0,1204 | 8,3 |
| 204 | 0,1199 | 8,34 |
| 205 | 0,1193 | 8,38 |
| 206 | 0,1187 | 8,43 |
| 207 | 0,1181 | 8,47 |
| 208 | 0,1175 | 8,51 |
| 209 | 0,117 | 8,55 |
| 210 | 0,1164 | 8,59 |
| 211 | 0,1159 | 8,63 |
| 212 | 0,1153 | 8,67 |
| 213 | 0,1148 | 8,71 |
| 214 | 0,1143 | 8,75 |
| 215 | 0,1137 | 8,79 |
| 216 | 0,1132 | 8,83 |
| 217 | 0,1127 | 8,88 |
| 218 | 0,1122 | 8,92 |
| 219 | 0,1116 | 8,96 |
| 220 | 0,1111 | 9 |
| 221 | 0,1106 | 9,04 |
| 222 | 0,1101 | 9,08 |
| 223 | 0,1096 | 9,12 |
| 224 | 0,1092 | 9,16 |
| 225 | 0,1087 | 9,2 |
| 226 | 0,1082 | 9,24 |
| 227 | 0,1077 | 9,28 |
| 228 | 0,1072 | 9,33 |
| 229 | 0,1068 | 9,37 |
| 230 | 0,1063 | 9,41 |
| 231 | 0,1058 | 9,45 |
| 232 | 0,1054 | 9,49 |
| 233 | 0,1049 | 9,43 |
| 234 | 0,1045 | 9,57 |
| 235 | 0,104 | 9,61 |
| 236 | 0,1036 | 9,65 |
| 237 | 0,1032 | 9,69 |
| 238 | 0,1027 | 9,73 |
| 239 | 0,1023 | 9,78 |
| 240 | 0,1019 | 9,82 |
| 241 | 0,1015 | 9,86 |
| 242 | 0,101 | 9,9 |
| 243 | 0,1006 | 9,94 |
| 244 | 0,1002 | 9,98 |
| 245 | 0,0998 | 10,02 |
| 246 | 0,0994 | 10,06 |
| 247 | 0,099 | 10,1 |
| 248 | 0,0986 | 10,14 |
| 249 | 0,0982 | 10,18 |
| 250 | 0,0978 | 10,22 |
| 251 | 0,0974 | 10,27 |
| 252 | 0,097 | 10,31 |
| 253 | 0,0966 | 10,35 |
| 254 | 0,0963 | 10,39 |
| 255 | 0,0959 | 10,43 |
| 256 | 0,0955 | 10,47 |
| 257 | 0,0951 | 10,51 |
| 258 | 0,0948 | 10,55 |
| 259 | 0,0944 | 10,59 |
| 260 | 0,094 | 10,63 |
| 261 | 0,0937 | 10,67 |
| 262 | 0,0933 | 10,72 |
| 263 | 0,093 | 10,76 |
| 264 | 0,0926 | 10,8 |

Пример пользования таблицей прил. 5. Сернистого ангидрида SO2 в помещении имеется 25 объемных частей на 1 млн. объемных частей воздуха*, т.е. 25 мл/м3 воздуха. Молекулярный вес ( = 32 + 2 ( 16 = 64 ед. Определить, какова концентрация газа в мг/м3. В гр. 1 таблицы находим цифру 64. На той же строчке в гр. 3 читаем, что при таком молекулярном весе 1 часть на 1 млн. соответствует 2,62 мг/м3. Следовательно, интересующая нас концентрация составляет: 2,62 ( 25 = 65,5 мг/м3. Также производится и обратный пересчет концентрации в мг/м3 в объемные концентрации, только при этом приходится пользоваться цифрами, приведенными в гр. 2.

* В литературе объемная часть вещества на миллион объемных частей воздуха часто обозначается РРТ.

Например, концентрация сернистого ангидрида в воздухе помещений составляет 5 мг/м3. Определить, какова объемная концентрация. Молекулярный вес ( составляет 64. Находим в гр. 1 таблицы цифру 64 и на той же строчке в гр. 2 читаем, что 1 мг/м3 соответствует 0,382 частей на 1 млн. Следовательно, интересующая нас концентрация составляет: 5 ( 0,382 = 2,91 часть на 1 млн. По этой же таблице производится пересчет концентраций, выраженных в объемных процентах в концентрации, выраженных в мг/м3 и наоборот (1 часть на 1 млн. равняется 0,0001 объемн. %; 1 объемн. % равен 10000 частей на 1 млн.).

Пример: концентрация составляет 0,0025 объемн. %. Определить, какова концентрация газа в мг/м3. Зная, что 1 объемн. % равен 10000 частей на 1 млн., находим, что 0,0025 объемн. % составит 25 частей на 1 млн. А затем по молекулярному весу и по таблице определяем концентрацию газа в мг/м3. Молекулярный вес ( составляет 64 ед. В гр. 1 таблицы находим цифру 64, а в гр. 3 значение 1 части на 1 млн. = 2,62 мг/м3, следовательно, концентрация газа составит:

2,62 ( 25 = 65,5 мг/м3.

Общая формула для пересчета мг/м3 в объемные %:

1 мг/м3 = 0,001 мг/л =  объемн. %,

где Т - абсолютная температура, К;

( - молекулярный вес;

Р - абсолютное давление, мм рт. ст.

Формула для пересчета объемных % в мг/м3:

1 объемн. % = (Р/0,006236 Т мг/м3.

Общая формула для пересчета мг/м3 в части на 1 млн. частей воздуха:

1 мг/м3 = 62,36 Т/(Р частей на 1 млн.;

1 часть на 1 млн. = (Р/62,36 Т мг/м3.

Например, в отходящих газах концентрации СО - 100 частей на 1 млн., температура газов 50 °С, давление 746 мм рт. ст. Определить концентрацию СО:

мг/м3.

# Приложение 6

# Характеристика физико-технических показателей котлов различных типов и производительностей, а также выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от них при сжигании различного вида топлива, используемого в Московской области

| Тип котла | Номинальная производительность Qном, Гкал/ч | КПД котла ( | Вид используемого топлива | Низшая теплотворная способность топлива Q, ккал/кг | Установочный расход топлива Вуст, кг/ч (м3/ч) | Удельный объем отходящих газов Vуд, нм3/кг (нм3/м3) | Температура отходящих газов Т, (С | Объем уходящих газов V, м3/с | Количество выбросов в атмосферу М, г/с, загрязняющих веществ от котла и концентрация вредных веществ в уходящих газах С, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксида азота NO2 | оксида углерода СО | диоксида серы SO2 | пыли | пятиокиси ванадия V2O5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | , кг/ГДж | , г/с | , мг/м3 | МСО, г/с | ССО, мг/м3 | , г/с | , мг/м3 | Мп, г/с | Сп, мг/м3 | , г/с | , мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Е-04/9ГН | 0,256 | 58 | КУ | 5700 | 75 | 10,56 | 260 | 0,43 | 0,18 | 0,083 | 193 | 1,36 | 3175 | 0,81 | 2895 | 0,24-0,47 | 550-1100 | - | - |
|  |  | 60 | А | 6030 | 50 | 10,34 | 260 | 0,28 | 0,08 | 0,057 | 203,5 | 1,32 | 1708 | 0,4 | 923 | 1-1,64 | 2340-3810 | - | - |
| ТМЗ-0,4-9 | 0,256 | 86 | Г | 8620 | 35 | 12,7 | 260 | 0,24 | 0,08 | 0,028 | 115 | 0,025 | 106 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | М | 9620 | 31 | 13,6 | 260 | 0,23 | 0,08 | 0,028 | 126 | 0,033 | 144 | 0,4 | 747 | 0,005-0,01 | 21-42 | 0,001-0,002 | 4,2-8,3 |
| МЗК-8АГ | 0,256 | 86 | г | 8620 | 35 | 12,7 | 260 | 0,237 | 0,08 | 0,028 | 116 | 0,025 | 108 | - | - | - | - | - | - |
| КПА-5001 | 0,256 | 80 | г | 8620 | 37,1 | 12,7 | 260 | 0,26 | 0,08 | 0,003 | 114 | 0,021 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| ТМЗ-Л18 | 0,64 | 86 | г | 8620 | 86,3 | 12,7 | 260 | 0,6 | 0,08 | 0,075 | 125 | 0,064 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| Е-1-9ГН | 0,64 | 58 | КУ | 5700 | 187 | 10,56 | 260 | 1,1 | 0,195 | 0,157 | 142 | 3,41 | 3103 | 0,96 | 873 | 2,5-4,1 | 2520-4100 | - | - |
|  |  |  | А | 6030 | 177 | 10,34 | 260 | 1 | 0,11 | 0,088 | 88 | - | - | - | - | - | 594-660 | - | - |
| МЗК-7АГ-1 | 0,64 | 86 | Г | 8620 | 86,3 | 12,7 | 260 | 0,6 | 0,087 | 0,075 | 125 | 0,064 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| Е-1-9 | 0,64 | 60 | КУ | 5700 | 158,1 | 10,56 | 260 | 0,9 | 0,195 | 0,19 | 210 | 2,9 | 3200 | 0,84 | 930 | 2,13-3,5 | 2360-3856 | - | - |
| Е-1-9М | 0,64 | 82 | М | 9620 | 81,1 | 13,6 | 260 | 0,6 | 0,08 | 0,07 | 120 | 0,09 | 144 | 0,8 | 956 | 0,01-0,03 | 19,5-55 | 0,002-0,007 | 4-11 |
| Е-1-9Г | 0,64 | 86 | г | 8620 | 86,3 | 12,7 | 260 | 0,6 | 0,08 | 0,07 | 115 | 0,06 | 106 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | м | 9620 | 77,4 | 13,6 | 260 | 0,57 | 0,08 | 0,07 | 121 | 0,08 | 145 | 0,76 | 1331 | 0,01-0,04 | 20-55 | 0,002-0,007 | 4-11 |
| КВ-100 | 0,115 | 80 | м | 8620 | 14,94 | 13,6 | 260 | 0,11 | 0,08 | 0,013 | 121 | 0,016 | 145 | 0,15 | 1332 | 0,002-0,006 | 20-55 | 0,0004-0,001 | 4-11 |
|  | 0,064 | 76 | КУ | 5700 | 14 | 10,56 | 260 | 0,08 | 0,15 | 0,013 | 162 | 0,256 | 3200 | 0,26 | 3200 | 0,19-0,3 | 2360-3850 | - | - |
| кв-200М | 0,2 | 80 | М | 9620 | 26 | 13,6 | 260 | 0,19 | 0,085 | 0,023 | 122 | 0,028 | 146 | 0,03 | 146 | 0,003-0,01 | 20-55 | 0,0006-0,002 | 4-11 |
|  | 0,128 | 76 | КУ | 5700 | 28 | 10,56 | 260 | 0,16 | 0,165 | 0,03 | 178 | 0,51 | 3200 | 0,51 | 3200 | 0,32-0,62 | 2360-3850 | - | - |
| кв-300м | 0,288 | 80 | М | 9620 | 37,42 | 13,6 | 260 | 0,28 | 0,08 | 0,035 | 126 | 0,04 | 143 | 0,04 | 143 | 0,005-0,021 | 19-55 | 0,001-0,003 | 4-11 |
|  | 0,192 | 76 | КУ | 5700 | 42 | 10,56 | 260 | 0,24 | 0,17 | 0,044 | 184 | 0,71 | 3200 | 0,71 | 3200 | 0,57-0,92 | 2360-3850 | - | - |
|  | 0,236 | 80 | М | 9620 | 33,26 | 13,6 | 260 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 118 | 0,035 | 142 | 0,035 | 142 | 0,005-0,013 | 19-55 | 0,001-0,003 | 4-11 |
| ДКВР-2/8 | 1,28 | 80 | г | 8620 | 185,6 | 12,7 | 260 | 1,28 | 0,09 | 0,167 | 130 | 0,14 | 107 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | М | 9620 | 166,3 | 13,6 | 260 | 1,23 | 0,09 | 0,167 | 136 | 0,18 | 144 | 1,63 | 1327 | 0,024-0,06 | 19-55 | 0,005-0,012 | 4-11 |
| ДКВР-2,5/13 | 1,6 | 90 | г | 8620 | 204,4 | 12,7 | 260 | 1,41 | 0,09 | 0,185 | 131 | 0,15 | 108 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 89,6 | М | 9620 | 185,6 | 13,6 | 260 | 1,37 | 0,09 | 0,186 | 136 | 0,2 | 145 | 1,82 | 1329 | 0,027-0,075 | 19-55 | 0,005-0,016 | 4-11 |
| ДКВР-4/13 | 2,56 | 90,8 | г | 8620 | 327 | 12,7 | 260 | 2,55 | 0,09 | 0,3 | 118 | 0,24 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 89,6 | М | 9620 | 297 | 13,6 | 260 | 2,2 | 0,092 | 0,3 | 138 | 0,32 | 144 | 2,91 | 1325 | 0,07-0,125 | 19-55 | 0,008-0,012 | 4-11 |
| ДКВР-6,5/13 | 4,16 | 91,8 | г | 8620 | 525,7 | 12,7 | 260 | 3,62 | 0,095 | 0,5 | 138 | 0,39 | 107 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 89,6 | М | 9620 | 483,2 | 13,6 | 260 | 3,57 | 0,095 | 0,51 | 143 | 0,51 | 144 | 4,74 | 1326 | 0,07-0,2 | 19-55 | 0,0014-0,04 | 4-11 |
| ДКВР-10/13 | 6,4 | 91,8 | г | 8620 | 808,8 | 12,7 | 260 | 5,56 | 0,098 | 0,79 | 142 | 0,6 | 107 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 89,5 | М | 9620 | 744,1 | 13,6 | 260 | 5,5 | 0,098 | 0,81 | 147 | 0,79 | 144 | 7,29 | 1326 | 0,11-0,3 | 19-55 | 0,02-0,03 | 4-11 |
| ДКВР-20/13 | 12,8 | 90,6 | г | 8620 | 1639 | 12,7 | 260 | 11,3 | 0,1 | 1,635 | 145 | 1,21 | 107 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 90 | М | 9620 | 1478,4 | 13,6 | 260 | 10,93 | 0,1 | 1,645 | 150 | 1,22 | 111 | 14,5 | 1327 | 0,21-0,6 | 19-55 | 0,01-0,03 | 4-11 |
| ДЕ-6,5-14ГМ (Е-6; 5-14ГМ) | 5,24 | 91,15 | г | 8620 | 667 | 12,7 | 162 | 3,75 | 0,097 | 0,8 | 180 | 0,604 | 136 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4,5 | 89,84 | М | 9620 | 443 | 13,6 | 195 | 3,8 | 0,097 | 0,562 | 148 | 0,55 | 146 | 5,1 | 1344 | 0,075-0,2 | 20-55 | 0,015-0,04 | 4-11 |
| ДЕ-10-14ГМ (Е-10-24ГМ) | 8,15 | 92,1 | г | 8620 | 751 | 12,7 | 146 | 3,89 | 0,098 | 1 | 257 | 0,758 | 195 | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | 90,49 | м | 9620 | 673 | 13,6 | 174 | 4,17 | 0,098 | 0,873 | 209 | 0,854 | 205 | 7,85 | 1882 | 0,11-0,32 | 21-77 | 0,02-0,06 | 4-11 |
| ДЕ-16-14ГМ (Е-16-14ГМ) | 11,63 | 91,92 | г | 8620 | 1167,8 | 12,7 | 147 | 8 | 0,1 | 1,46 | 183 | 1,08 | 135 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 90,89 | М | 9620 | 1087 | 13,6 | 173 | 6,73 | 0,1 | 1,27 | 189 | 1,22 | 181 | 11,2 | 1667 | 0,165-0,46 | 30-70 | 0,03-0,09 | 4-11 |
| КВГ-6,5 | 6,5 | 92,2 | г | 8620 | 822,6 | 12,7 | 146 | 4,45 | 0,098 | 0,8 | 180 | 0,6 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| КВГ-14 | 14 | 89 | Г | 8620 | 1445,5 | 12,7 | 150 | 7,9 | 0,098 | 1,78 | 226 | 1,35 | 126,5 | - | - | - | - | - | - |
| КВГМ-10 | 10 | 92 | Г | 8620 | 1260 | 12,7 | 145 | 6,8 | 0,1 | 1,26 | 185 | 0,93 | 137 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 88 | М | 9620 | 1220 | 13,6 | 230 | 12,7 | 0,1 | 1,31 | 104 | 1,26 | 99,3 | 11,6 | 923 | 0,17-0,48 | 13-38 | 0,03-0,1 | 4-11 |
| КВГМ-20 | 20 | 89 | Г | 8620 | 2520 | 12,7 | 155 | 13,9 | 0,103 | 2,7 | 193 | 1,92 | 138 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 | М | 9620 | 2450 | 13,6 | 242 | 27,4 | 0,103 | 2,74 | 100 | 2,55 | 93 | 23,45 | 856 | 0,35-0,96 | 13-35 | 0,07-0,2 | 4-11 |
| КВГМ-30 | 30 | 89 | Г | 8620 | 3860 | 12,7 | 160 | 21,6 | 0,105 | 4,1 | 190 | 2,9 | 134 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 87 | М | 9620 | 3680 | 13,6 | 250 | 24,4 | 0,105 | 4,2 | 100 | 3,83 | 90 | 35,17 | 830 | 0,52-1,45 | 21-60 | 0,1-3,3 | 4-11 |
| КВГМ-50 | 50 | 92,5 | Г | 8620 | 6260 | 12,7 | 180 | 22,1 | 0,11 | 6,7 | 311 | 4,63 | 210 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 91,1 | М | 9620 | 5750 | 13,6 | 190 | 38,65 | 0,11 | 7 | 181 | 6,09 | 158 | 56 | 1448 | 0,82-2,3 | 21-60 | 0,16-0,46 | 4-11 |
| ТГВМ-30 | 30 | 89,9 | Г | 8620 | 1170 | 12,7 | 190 | 25 | 0,105 | 4,05 | 162 | 2,86 | 114 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 88,1 | М | 9620 | 3700 | 13,6 | 237 | 26,2 | 0,105 | 4,14 | 158 | 3,78 | 144 | 34,7 | 1326 | 0,5-1,43 | 20-57 | 0,1-0,28 | 4-11 |
| ПТВМ-30 | 40 | 90,1 | Г | 8620 | 5200 | 12,7 | 162 | 29,2 | 0,107 | 4,81 | 165 | 3,33 | 114 | - | - | - | - | - | - |
|  | 35 | 87,9 | М | 9620 | 4355 | 13,6 | 250 | 31,6 | 0,107 | 4,93 | 156 | 4,12 | 140 | 40,6 | 1285 | 0,6-1,67 | 19-53 | 0,12-0,34 | 4-11 |
| ПТВМ-50 | 80 | 89,6 | Г | 8620 | 6720 | 12,7 | 180 | 39,3 | 0,11 | 7,1 | 181 | 4,18 | 122 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 87,8 | М | 9620 | 6340 | 13,6 | 190 | 40,7 | 0,11 | 7,25 | 178 | 6,32 | 155 | 58,1 | 1426 | 0,85-9,4 | 21-60 | 0,17-0,47 | 4-11 |
| ТГВ-4р | 4,3 | 90,5 | Г | 8620 | 551,2 | 12,7 | 220 | 3,22 | 0,095 | 0,52 | 132 | 0,41 | 126 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 92,5 | М | 9620 | 483,2 | 13,6 | 220 | 3,02 | 0,095 | 0,51 | 169 | 0,32 | 171 | 4,74 | 1570 | 0,07-0,2 | 23-65 | 0,014-0,04 | 4-11 |
| ТГВ-8 | 8,3 | 91,5 | Г | 8620 | 1052,3 | 12,7 | 225 | 6,16 | 0,092 | 0,97 | 157 | 0,78 | 126 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | 93,5 | М | 9620 | 1111,3 | 13,6 | 225 | 7,16 | 0,092 | 1,1 | 100 | 1,1 | 170 | 10,9 | 1565 | 0,16-0,45 | 23-65 | 0,032-0,09 | 4-11 |
| НР-18 | 0,32-0,64 | 60 | А | 6030 | 58,3-114,4 | 10,34 | 170 | 0,11-0,23 | 0,11 | 0,05 | 436 | 1,46-2,92 | 124,5 | 0,41-0,82 | 5125 | 0,25-0,51 | 2122-4270 | 0,5-1 | 4240-8260 |
|  | 0,3-0,58 | 55 | БУ | 2940 | 68,4-134,3 | 5,7 | 170 | 0,18-0,34 | 0,17 | 0,07-0,15 | 430 | 1,34-2,6 | 7550 | 0,8-1,6 | 6560 | 2,01-3,26 | 11200-118 | 0,04-6,52 | 22400-23600 |
| Б-1,2 | 0,2-0,46 | 70 | А | 6030 | 47,3-97,2 | 10,34 | 170 | 0,2-0,25 | 0,1 | 0,03-0,08 | 222 | 0,91-2,1 | 6480 | 0,26-0,52 | 1925 | 0,16-0,32 | 800-1590 | 0,3-0,64 | 1600-3180 |
|  | 0,2-0,46 | 65 | БУ | 2940 | 109 | 5,7 | 170 | 0,5-0,6 | 0,16 | 0,05-0,12 | 95 | 0,9-2,1 | 2600 | 0,52-1,04 | 1575 | 1,94-2,17 | 2690-4310 | 0,68-1,3 | 5400-8620 |
| «Универсал» | 0,09-0,25 | 60 | А | 6030 | 25-69 | 10,34 | 200 | 0,12-0,32 | 0,09 | 0,01-0,05 | 130 | 0,48-1,33 | 4100 | 0,135-0,27 | 1687 | 0,08-0,17 | 700-1387 | 0,27-0,54 | 1960-3880 |
| «Универсал-3» | 0,16-0,42 | 65 | А | 6030 | 45,3-116 | 10,34 | 200 | 0,21-0,34 | 0,09-0,095 | 0,03-0,07 | 128 | 0,85-2,24 | 4100 | 0,24-0,48 | 1113-2286 | 0,15-0,3 | 707-1409 | 0,39-0,79 | - |
|  | 0,13-0,32 | 60 | БУ | 2940 | 73,7-181,4 | 5,7 | 200 | 0,19-0,47 | 0,145-0,165 | 0,03-0,09 | 186 | 0,68-1,6 | 3560 | 0,4-0,8 | 2100-4200 | 1-1,63 | 5314-8600 | 2,5-4 | 13100-21160 |
| «Универсал-4» | 0,19-0,5 | 68,2 | А | 6030 | 52,5-138,2 | 10,34 | 200 | 0,25-0,65 | 0,09-0,105 | 0,03-0,09 | 144 | 1,07-2,67 | 4070 | 0,28-0,56 | 1140-2280 | 0,18-0,35 | 706-1000 | 0,47-0,52 | 1856-3100 |
|  | 0,17-0,41 | 60 | БУ | 2940 | 96,4-849,4 | 5,7 | 200 | 0,24-0,67 | 0,15-0,17 | 0,04-0,13 | 191 | 0,88-2,3 | 3544 | 0,52-1,04 | 2085-4170 | 0,33-2,15 | 5326-8613 | 3,56-5,6 | 3900-22650 |
| «Универсал-5» | 0,18-0,51 | 75 | А | 6030 | 50-141 | 10,34 | 200 | 0,2-0,6 | 0,09-0,108 | 0,03-0,1 | 135 | 0,96-2,76 | 4030 | 0,27-0,54 | 1125-2250 | 0,17-0,33 | 696-1387 | 0,48-0,93 | 1856-3900 |
|  |  | 85 | Г | 8620 | 35-98,6 | 12,7 | 200 | 0,2-0,6 | 0,08-0,085 | 0,02-0,07 | 117 | 0,03-0,07 | 125 | - | - | - | - | - | - |
|  | 0,15-0,43 | 70 | КУ | 5700 | 43-127 | 10,56 | 200 | 0,2-0,6 | 0,168-0,188 | 0,04-0,15 | 235 | 0,8-2,27 | 3900 | 0,23-0,46 | 1162-2324 | 0,59-0,96 | 2950-4812 | 1,7-2,8 | 8500-14000 |
|  | 0,1-0,3 | 60 | БУ | 2940 | 56,7-170 | 5,7 | 200 | 0,15-0,45 | 0,15-0,17 | 0,026-0,09 | 189 | 0,52-1,6 | 3475 | 0,31-0,62 | 2044-4088 | 0,78-1,27 | 5230-8440 | 2,3-3,8 | 5700-25304 |
|  | 0,17-0,47 | 90 | М | 9620 | 28,6-81,5 | 13,7 | 200 | 0,18-0,5 | 0,08 | 0,03-0,07 | 145 | 0,031-0,08 | 175 | 0,29 | 1605 | 0,16-0,31 | 877-1747 | 0,44-0,86 | 2400-4800 |
| «Универсал-5М» | 0,22-0,62 | 70 | Агр | 6030 | 54,5-153,2 | 10,34 | 200 | 0,24-0,66 | 0,095 | 0,03-0,09 | 142 | 1,05-2,96 | 4480 | 0,3-0,6 | 1230-2460 | 0,18-0,36 | 762-1519 | 0,5-1 | 2147-3010 |
|  | 0,17-0,5 | 60 | Аряд | 5800 | 43,7-127,6 | 9,39 | 200 | 0,21-0,61 | 0,095 | 0,03-0,08 | 125 | 0,81-2,4 | 3900 | 0,23-0,46 | 1087-2175 | 0,14-0,28 | 673-1341 | 0,4-0,56 | 2000-3950 |
|  | 0,1-0,28 | 65 | КУгр | 5700 | 28,2-78,9 | 10,56 | 200 | 0,14-0,38 | 0,155 | 0,02 | 177 | 0,47-1,3 | 3400 | 0,14-0,28 | 990-1980 | 0,35-0,57 | 2520-4100 | 0,6-1,6 | 7000-11400 |
| «Универсал-6» | 0,28-0,65 | 70 | Агр | 6030 | 69,8-161 | 10,34 | 200 | 0,34-0,8 | 0,1-0,11 | 0,04-0,11 | 140 | 1,34-3,1 | 3900 | 0,38-0,75 | 1106-2212 | 0,23-0,46 | 685-1365 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53-1,1 | 1590-3200 |  |  |
|  | 0,22-0,51 | 60 | Аряд | 5800 | 36-88 | 9,39 | 200 | 0,18-0,41 | 0,095 | 0,03-0,08 | 190 | 1,05-2,43 | 5900 | 0,3-0,6 | 1642-3284 | 0,18-0,36 | 1012-2025 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42-0,54 | 3350-7700 |  |  |
|  | 0,14-0,33 | 60 | КУряд | 5700 | 39-89 | 10,56 | 200 | 0,2-0,46 | 0,165 | 0,04-0,09 | 190 | 0,67-1,58 | 3350 | 0,19-0,38 | 972-1844 | 0,5-0,8 | 2466-4022 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2-1,9 | 5800-9250 |  |  |
| «Универсал-6» с механической топкой | 0,69 | 77 | КУгр | 5700 | 169,1 | 10,56 | 150 | 0,7 | 0,195 | 0,19 | 295 | 2,87 | 3700 | 0,83-1,66 | 1082-2164 | 2,11-5,82 | 2746-4480 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,11-5,82 | 2746-4480 |  |  |
| «Универсал-6М» | 0,34-0,59 | 70 | Агр | 6030 | 165,8-286 | 10,34 | 170 | 0,77-1,33 | 0,1 | 0,05-0,1 | 71 | 1,62-2,82 | 2110 | 0,48-0,80 | 593-1186 | 0,28-0,56 | 362-732 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49-0,98 | 637-1274 |  |  |
|  | 0,27-0,46 | 60 | Аряд | 5800 | 134-331 | 9,39 | 170 | 0,57-0,98 | 0,1 | 0,04-0,16 | 120 | 1,29-2,2 | 2250 | 0,36-0,72 | 636-1277 | 0,22-0,44 | 3900-7900 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38-0,76 | 6640-12300 |  |  |
| «Универсал-6М» | 0,19-0,23 | 60 | КУряд | 5700 | 79-149,4 | 10,56 | 170 | 0,38-0,71 | 0,17 | 0,05-0,06 | 113 | 0,89-1,1 | 2330 | 0,26-0,59 | 694-1388 | 0,67-1,09 | 1700-2870 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8-1,23 | 2040-3400 |  |  |
|  | 0,17-0,29 | 65 | КУгр | 5700 | 44,5-75,9 | 10,56 | 170 | 0,21-0,35 | 0,17 | 0,06-0,08 | 230 | 0,79-1,35 | 3780 | 0,24-0,48 | 1124-2248 | 0,6-0,97 | 2850-4650 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-1,7 | 4860-8000 |  |  |
|  | 0,34-0,59 | 85 | Г | 8620 | 50,3-81,3 | 12,7 | 170 | 0,24-0,66 | 0,08 | 0,03-0,09 | 142 | 0,03-0,082 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| «Энергия-3» | 0,37-0,74 | 70 | А | 6030 | 102 | 10,3 | 190 | 0,5-0,96 | 0,1-0,11 | 0,07 | 133 | 1,97-3,95 | 4000 | - | - | 0,34-0,88 | 687-1369 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68-1,36 | 1380-2740 |  |  |
|  |  | 85 | Г | 8620 | 71,6-143 | 12,7 | 190 | 0,43-0,86 | 0,082 | 0,06 | 117 | 0,05-0,11 | 108 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 82 | М | 9620 | 38,46-77 | 13,6 | 190 | 0,25-0,5 | 0,086 | 0,06 | 140 | 0,07 | 140 | 0,63-1,26 | 2500-5000 | - | - | - | - |
|  | 0,26-0,52 | 65 | КУ | 5700 | 70-152 | 10,56 | 190 | 0,4-0,83 | 0,18-0,19 | 0,084 | 215 | 1,35 | 3384 | 0,4-0,8 | 1000-2000 | 1,02-1,67 | 2560-4170 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3,34 | 5120-8340 |  |  |
|  | 0,3-0,59 | 60 | БУ | 2940 | 170-340 | 5,7 | 190 | 0,39-0,8 | 0,15-0,18 | 0,09-0,18 | 225 | 1,6 | 4017 | 0,5-1 | 1100-2200 | 2,35-3,8 | 6025-9740 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7-7,6 | 12050-19480 |  |  |
| «Энергия-3М» | 0,3-0,6 | 65 | КУгр | 5800 | 70,9-111,7 | 10,56 | 190 | 0,35-0,7 | 0,18-0,19 | 0,09-0,11 | 235 | 1,29 | 3680 | 0,38-0,76 | 1092-2184 | 0,97-1,58 | 2770-4520 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94-3,2 | 5540-9040 |  |  |
|  | 0,25-0,51 | 60 | КУряд | 5700 | 62,7-125,5 | 10,34 | 190 | 0,31-0,61 | 0,18-0,19 | 0,07 | 220 | 1,12 | 3610 | 0,38-0,56 | 1070-21400 | 0,84-1,37 | 2780-4435 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68-2,74 | 5840-8870 |  |  |
| «Энергия-5» | 0,6-0,105 | 70 | А | 6030 | 162-283,4 | 10,34 | 190 | 0,79-1,38 | 0,09-0,12 | 0,09-0,21 | 130 | 2,95 | 3740 | 0,83-1,66 | 1050-2100 | 0,5-1 | 650-1297 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-2 | 1300-2590 |  |  |
|  | 0,72-1,26 | 85 | Г | 8620 | 128,5-224 | 12,7 | 190 | 0,77-1,35 | 0,088 | 0,11-0,2 | 117 | 0,095 | 123 | - | - | - | - | - | - |
|  | 0,54-0,94 | 60 | БУ | 2940 | 282,5-492 | 5,7 | 190 | 0,76-1,32 | 0,17-0,19 | 0,15 | 200 | 2,6 | 3426 | 1,53-3,06 | 2011-4026 | 3,9-6,31 | 5140-8310 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,86-10 | 10300-15000 |  |  |
|  | 0,73-1,26 | 82 | М | 9620 | 115 | 13,6 | 190 | 0,76-1,32 | 0,088 | 0,11-0,2 | 146 | 0,02 | 100 | - | - | 0,017-0,05 | 21,6-57,5 | 0,003-0,01 | 3,5-7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03-0,9 | 100 |  |  |
| «Энергия-6» | 0,33-0,63 | 70 | А | 6030 | 91-179 | 10,56 | 190 | 0,45-0,85 | 0,1-0,11 | 0,06 | 132 | 1,16 | 3911 | 0,5-1 | 1100-2200 | 0,3-0,6 | 681-1357 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57-1,14 | 1300-2600 |  |  |
|  |  | 85 | Г | 8620 | 142-267 | 12,7 | 190 | 0,38-0,71 | 0,08-0,09 | 0,05 | 116 | 0,047 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 65 | КУ | 5700 |  | 10,56 | 190 | 0,35-0,65 | 0,18-0,19 | 0,06 | 132 | 1,79 | 3920 | 0,5-1 | 1100-3200 | 0,3-0,6 | 680-1350 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57-1,14 | 1300-2600 |  |  |
|  | 0,25-0,44 | 60 | БУ | 2940 | 142-267 | 5,7 | 190 | 0,38-0,71 | 0,14-0,165 | 0,07 | 186 | 1,305 | 3436 | 0,77-1,54 | 2020-1040 | 1,3-2,12 | 2884-4705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3-3,7 | 5100-8280 |  |  |
|  | 0,31-0,58 | 82 | М | 9620 | 53,7-100 | 13,6 | 190 | 0,35-0,65 | 0,08-0,09 | 0,05 | 140 | 0,057 | 164 | 0,53 | 1500 | 1,96-3,17 | 5133-8300 | 0,002-0,004 | 3,71-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,67-5,94 | 9600-15500 |  |  |
| КЧ-1 | 0,14-0,23 | 70 | А | 6030 | 35,7 | 10,34 | 190 | 0,17-0,28 | 0,09 | 0,02-0,03 | 123 | 0,7 | 4000 | 0,19-0,38 | 1140-2280 | 0,12-0,23 | 706-1412 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,04 | 704-1408 |  |  |
|  |  | 65 | КУ | 5700 | 37,8 | 10,56 | 190 | 0,19-0,31 | 0,165 | 0,06-0,1 | 304 | 0,69 | 3600 | 0,2-0,4 | 1052-2100 | 0,51-0,8 | 2680-4210 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84-1,37 | 2700-4400 |  |  |
|  |  | 82 | М | 9620 | 22,4 | 13,6 | 190 | 0,14-0,23 | 0,05 | 0,02-0,035 | 154 | 0,024 | 171 | 0,22-0,44 | 1564-3540 | 0,007-0,009 | 23-50 | 0,0006-0,093 | 5-20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,015 | 35-10 |  |  |
|  | 0,11-0,29 | 60 | БУ | 2940 | 57,6-151,7 | 5,7 | 190 | 0,15-0,41 | 0,142-0,165 | 0,025-0,078 | 190 | 0,53-1,1 | 3535 | 0,31-0,62 | 2076-4150 | 0,75-1,28 | 5260-8560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3,2 | 4880-7890 |  |  |
| КЧМ-2 | 0,012-0,045 | 76 | Г | 8620 | 1,83-6,9 | 12,7 | 200 | 0,01-0,04 | 0,05 | 0,001-0,003 | 85 | 0,001 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 72 | М | 9620 | 1,84-6,15 | 13,6 | 200 | 0,071 | 0,05 | 0,001-0,003 | 51 | 0,0017 | 159 | 0,016-0,03 | 1464-2920 | 0,0002-0,0006 | 21 | 0,00005 | 4-30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006-0,0008 | 54-60 |  |  |
|  |  | 70 | А | 6030 | 2,6-9,8 | 10,34 | 200 | 0,015-0,41 | 0,05 | 0,081-0,003 | 40 | 0,05-0,17 | 3370 | 0,014-0,02 | 947-1900 | 0,009-0,018 | 586-1130 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027-0,036 | 656-1900 |  |  |
|  |  | 70 | КУ | 5700 | 2,02-9,82 | 10,56 | 200 | 0,011-0,04 | 0,115 | 0,0018 | 163 | 0,05-0,17 | 4543 | 0,015-0,03 | 1330-2660 | 0,037-0,06 | 3380-5450 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4-0,23 | 3500 |  |  |
| КЧМ-2М | 0,14-0,05 | 76 | Г | 8620 | 2,14-7,63 | 12,7 | 200 | 0,013-0,04 | 0,05 | 0,001-0,003 | 82 | 0,0016-0,005 | 121 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 72 | М | 9620 | 1,91-6,85 | 13,6 | 200 | 0,012-0,04 | 0,05 | 0,001-0,003 | 83 | 0,002-0,006 | 170 | 0,019-0,03 | 1565-3130 | 0,0003-0,0009 | 20 | 0,0006 | 4-13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001-0,003 | 25-75 |  |  |
| КЧМ-2У | 0,02-0,06 | 70 | КУ | 5700 | 4,5-13,5 | 10,56 | 200 | 0,022-0,07 | 0,115 | 0,003-0,01 | 145 | 0,08-0,24 | 3730 | 0,024-0,04 | 1083-2170 | 0,06-0,1 | 2700-4480 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,32 | 4570 |  |  |
| КЧМ-3 | 0,014-0,05 | 70 | КУ | 5700 | 3,2 | 10,56 | 200 | 0,016-0,05 | 0,115 | 0,002-0,006 | 125 | 0,06-0,2 | 3636 | 0,016-0,03 | 1023-2046 | 0,04-0,07 | 2680-4375 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45-2,33 | 2860-4660 |  |  |
| КЧМ-3М | 0,014-0,06 | 76 | Г | 8620 | 2,1 | 12,7 | 200 | 0,012-0,02 | 0,05 | 0,001-0,003 | 83 | 0,0016-0,006 | 133 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | М | 9620 | 1,89 | 13,6 | 200 | 0,012-0,05 | 0,05 | 0,001-0,003 | 83 | 0,002-0,008 | 168 | 0,018-0,03 | 1545-3090 | 0,0003-0,0009 | 20 | 0,0006 | 4-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001-0,003 | 20-60 |  |  |
| «Факел» | 0,86 | 85 | Г | 8620 | 109,6 | 12,7 | 200 | 0,67 | 0,088 | 0,1 | 144 | 0,08 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| ГОСТ 7252-54 | 0,1-0,42 | 70 | А | 6030 | 23,69 | 10,34 | 250 | 0,13-0,55 | 0,09 | 0,013-0,06 | 107 | 0,46-1,9 | 3490 | 0,13-0,26 | 989-2000 | 0,08-0,16 | 612-1224 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34-0,68 | 610-1220 |  |  |
| НРЧ | 0,3-0,52 | 65 | А | 6030 | 71-124,4 | 10,34 | 250 | 0,39-0,68 | 0,1 | 0,04-0,07 | 115 | 1,37-2,38 | 3495 | 0,39-0,78 | 1000-2000 | 0,24-0,48 | 612-1224 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42-0,87 | 612-1224 |  |  |
|  |  | 60 | КУ | 5700 | 62,35 | 10,56 | 250 | 0,35-0,61 | 0,18-0,19 | 0,07-0,08 | 124 | 1,37-2,38 | 3915 | 0,4-0,8 | 1140-2280 | 1-1,65 | 2800-1710 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73-2,86 | 2800-4670 |  |  |
|  | 0,11-0,17 | 55 | КУ | 2940 | 53,4-82,6 | 5,7 | 250 | 0,16-0,25 | 0,15-0,18 | 0,025-0,05 | 156 | 0,49-0,84 | 3350 | 0,3-0,6 | 1600-3600 | 0,75-1,2 | 4580-7450 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13-1,85 | 4000-7480 |  |  |
| «Стрела» | 0,11-0,17 | 65 | А | 6030 | 26,1-40,3 | 10,34 | 250 | 0,14-0,22 | 0,09 | 0,015 | 107 | 0,59-1 | 4530 | 0,16-0,32 | 1180-2360 | 1-2 | 729-1960 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7-3,4 | 770-1540 |  |  |
| «Стребела» | 0,08-0,13 | 65 | А | 6030 | 20,4-33 | 10,34 | 250 | 0,11-0,16 | 0,09 | 0,01-0,016 | 100 | 0,39-0,42 | 3580 | 0,11-0,22 | 1000-2000 | 0,07-0,14 | 623-1246 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11-0,22 | 1000-2000 |  |  |
| «Минск-1» | 0,46-0,69 | 70 | Агр | 6030 | 122,2-216,4 | 10,3 | 250 | 0,62-1,19 | 0,095 | 0,07-0,13 | 113 | 2,16-9,2 | 3520 | 0,01-1,22 | 980-1960 | 0,38-0,76 | 607-1214 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73-1,46 | 613-1226 |  |  |
| «Минск-1» | 0,23-0,44 | 65 | Аряд | 5800 | 38,3 | 9,39 | 250 | 0,29-0,56 | 0,1 | 0,04-0,08 | 126 | 1,08-2,1 | 3720 | 0,3-0,6 | 1030-2060 | 0,19-0,38 | 607-1214 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37-0,73 | 613-1214 |  |  |
|  | 0,19-0,37 | 60 | КУряд | 5700 | 48,2-93,7 | 10,56 | 250 | 0,27-0,5 | 0,17-0,18 | 0,05-0,1 | 190 | 0,89-1,74 | 3470 | 0,26-0,52 | 962-1920 | 0,66-1,1 | 2800-5150 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28-2,2 | 2570-5140 |  |  |
| ЭК-100 | 0,086 | 60 | Г | 8620 | 10,63 | 12,7 | 250 | 0,11 | 0,08 | 0,013 | 121 | 0,012 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| «Тула - 3» | 0,47-0,82 | 70 | Агр | 6030 | 115,5-201,5 | 10,34 | 250 | 0,03-1,15 | 0,1 | 0,075-0,14 | 119 | 0,7-1,4 | 1110 | 0,63-1,26 | 1000-2000 | 0,39-0,78 | 315-1230 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73-1,48 | 646-1290 |  |  |
|  | 0,28-0,53 | 65 | КУгр | 5700 | 72,8-137,8 | 10,56 | 250 | 0,41-0,77 | 0,085 | 0,038-0,07 | 93 | 1,33-2,5 | 3237 | 0,76-1,52 | 1860-3720 | 0,93-1,624 | 7700 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12-3,96 | 2400-3900 |  |  |
|  | 0,27-0,514 | 60 | КУряд | 5700 | 70,2-135 | 10,56 | 250 | 0,39-0,75 | 0,085 | 0,035-0,06 | 93 | 1,32-2,4 | 3250 | 0,37-0,79 | 953-1906 | 0,93-1,6 | 2400-3700 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12-3,8 |  |  |  |
| «Кировец» | 0,22-0,525 | 69 | КУ | 5700 | 58,5-133,5 | 10,56 | 250 | 0,33-0,75 | 0,083 | 0,03-0,06 | 93 | 1,1-2,7 | 3230 | 0,3-0,6 | 940-1980 | 0,8-1,28 | 2400-3900 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53-2,9 |  |  |  |
| ВНИИСТО | 0,005-0,01 | 69 | Агр | 6030 | 1,2-2,4 | 10,34 | 270 | 0,007-0,014 | 0,05 | 0,0004 | 56 | 0,023-0,05 | 3310 | 0,007-0,01 | 932-1864 | 0,04-0,008 | 576-1150 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008-0,016 | 576-1150 |  |  |
|  | 0,01-0,042 | 77 | Г | 8620 | 1,5-6,3 | 12,6 | 270 | 0,1-0,04 | 0,05 | 0,008-0,03 | 93 | 0,01-0,04 | 111 | - | - | - | - | - | - |
| НИИСТУ У | 0,39-0,56 | 85 | Г | 8620 | 69,6-100 | 12,6 | 250 | 0,55 | - | 0,063 | 116 | 0,06 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| АГВ-80 | 0,006 | 50 | Г | 8620 | 1,39 | 12,6 | 150 | 0,008 | 0,05 | 0,0004 | 50 | 0,001 | 128,6 | - | - | - | - | - | - |
| АГВ-120 | 0,012 | 50 | Г | 8620 | 2,78 | 12,6 | 150 | 0,016 | 0,05 | 0,0008 | 50 | 0,002 | 128,6 | - | - | - | - | - | - |
| СКЕ-1 | 0,01 | 70 | Г | 8620 | 1,66 | 12,6 | 200 | 0,01 | 0,05 | 0,005 | 100 | 0,0065 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| АРЭ-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| КС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| ЗИО | 1,26 | 80 | Г | 8620 | 243,6 | 12,6 | 220 | 1,5 | 0,09 | 0,22 | 146 | 0,18 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Шухова-Берлина | 4,3 | 80 | Г | 8620 | 623,5 | 12,6 | 220 | 3,94 | 0,1 | 0,62 | 158 | 0,46 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| КЕ-35-40 | 35 | 67-91 | Г | 8620 | 4667 | 12,6 | 190 | 21,7 | 0,105 | 4,89 | 225 | 3,45 | 1,59 | - | - | - | - | - | - |
| КЕ-35-40 | 35 | 87-91 | М | 9620 | 4182 | 13,7 | 250 | 60,48 | 0,105 | 4,89 | 160 | 4,46 | 146 | 41,03 | 1346 | 0,6-1,87 | 20-55 | 0,12-0,33 | 4-11 |
| ВВД-1,3 (140-13) | 2,56 | 85 | Г | 8620 | 349,4 | 12,6 | 250 | 2,34 | 0,095 | 0,33 | 142 | 0,258 | 110 | - | - | - | - | - | - |

Примечания: 1. Представленное в таблице количество выбросов пироксида серы и его концентрация в уходящих газах - при использовании малосернистого мазута (Sp = 0,5 %); для сернистого мазута -  (Sp = 1,4 %); для высокосернистого мазута  (Sp = 2,8 %). При использовании КУ, А, БУ - по нижнему пределу серосодержания Sp = 3 %.

2. Количество выбросов пятиокиси ванадия и его концентрация в уходящих газах даны при условии сжигания сернистого мазута - (Sp = 1,4 %), сернистого мазута (Sp = 0,5), высокосернистого мазута Sp = 3 %.

3. Количество выбросов пыли в уходящих газах и ее концентрация при зольности топлива и максимальной поверхности нагрева котла (например, для КЧ-1 при Qном = 0,14 Гкал/ч, Мп = 0,007 при Ар = 7,3 % (гр. 18), Мп = 0,014 при Ар = 14,1 % (гр. 18); при Qном = 0,23 Гкал/ч, Мп = 0,009 при Ар = 7,3 % (гр. 20), Мп = 0,018 при Ар = 14,1 % (гр. 20)).

4. Таблица может быть использована для других марок топлив с введением коэффициентов на изменение соответствующими коррективами количества выбросов и концентраций вредных веществ в уходящих газах.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Борщов Д.Я. Устройство и эксплуатация отопительных котельных малой мощности. - М.: Стройиздат, 1982.

2. Волков Э.П., Сапаров М.И., Фетисов Е.И. Источники, состав и контроль выбросов промышленных предприятий. - М.: МЗИ, 1988.

3. Кровоногов Б.М. Повышение эффективности сжигания газа и охрана окружающей среды. - Л.: Недра, 1986.-192 с.

4. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно-производственных котельных МЖКХ РСФСР. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1986.

5. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч. - М.: Гидрометеоиздат, 1985. - 24 с.

6. Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций. - М.: СПО «Союзтехэнерго», 1984. - 19 с.

7. Роддатис К.Ф., Полторецкий А.Н.: Справочник по котельным установкам малой производительности. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

8. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. - М.: Недра, 1977. - 294 с.

9. Справочные материалы по защите атмосферы. - М.: Гипромез, 1988.

10. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. - М.: Энергия, 1973. - 296 с.

11. Угли СССР: Справочник. - М.: Недра, 1975. - 308 с.

12. Чмовж В.Е., Аничков С.Н., Бабий В.Ф. и др. Энергетика и окружающая среда: Тезисы докладов БО ВНИПИэнергопром. ч. I, 1980.

13. Шаприцкий В.Н. Защита атмосферы в металлургии. - М.: Металлургия, 1984.

14. Энергетическое топливо СССР: Справочник. - М.: Энергия, 1979. - 128 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения 1 Расчет расхода топлива 2 Расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 3 Расчет концентраций и валовых выбросов вредных веществ в дымовых газах 11 Пример расчета 12 Практические рекомендации 14 Приложения 14 Приложение 1 Паропроизводительность, эквивалентная 1 мвт тепловой мощности 14 Приложение 2 Некоторые показатели топок и применяемых топлив 14 Приложение 3 Расчетные характеристики твердых, жидких и газообразных топлив 16 Приложение 4 Характеристика применяемых топок для различных котлов и видов топлива 22 Приложение 5 Пересчет объемных концентраций газов и паров в весовые и наоборот (при 25 °С и 160 мм рт. ст.) 23 Приложение 6 Характеристика физико-технических показателей котлов различных типов и производительностей, а также выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от них при сжигании различного вида топлива, используемого в Московской области 29 Литература 42